## ПС
Технические характеристики ПС
№ | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформаторов, кВА | нагрузка ,в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
| ЦРП-1 | Т-101 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 10/0,4 | 560 | 48020 | 0.064543 | 0.38346
|  | Т-102 |  | 10/0,4 | 630 | 32460 | 0.043629 | 0.46037
|  | Т-108 |  | 10/0,4 | 2000 | 125080 | 0.16812 | 1.4319
|  | Т-111 |  | 10/0,5 | 2000 | 22200 | 0.029839 | 1.5702
|  | Т-112 |  | 10/0,5 | 1000 | 66960 | 0.09 | 0.71
|  | Т-113 |  | 10/0,5 | 1000 | 25760 | 0.034624 | 0.76538
|  | Т-114 |  | 10/0,4 | 1000 | 234020 | 0.31454 | 0.48546
|  | Т-115 |  | 10/0,4 | 1000 | 111420 | 0.14976 | 0.65024
|  | Т-120 |  | 10/0,4 | 1000 | 32500 | 0.043683 | 0.75632
|  | Т-122 |  | 10/0,4 | 1000 | 9020 | 0.012124 | 0.78788
|  | Т-127 |  | 10/3 | 6300 | 680560 | 3.56 | 1.48
|  | Т128 |  | 10/3 | 6300 | 890450 | 3.48 | 1.56
|  | Т-130 |  | 10/3 | 3200 | 367840 | 0.49441 | 2.0656
|  | Т-202 |  | 10/0,4 | 160 | 9602 | 0.012906 | 0.11509
|  | Т-223 |  | 10/0,4 | 1000 | 296850 | 0.39899 | 0.40101
|  | Т-205 |  | 10/0,5 | 1800 | 139290 | 0.18722 | 1.2528
|  | Т-206 |  | 10/0,5 | 1600 | 31890 | 0.042863 | 1.2371
|  | Т-207 |  | 10/3 | 6300 | 1476240 | 3.945 | 1.095
|  | Т-208 |  | 10/3 | 6300 | 2063880 | 2.774 | 2.266
|  | Т-209 |  | 10/3 | 6300 | 2234560 | 3.0034 | 2.0366
|  | Т-210 |  | 10/3 | 6300 | 1511200 | 4.238 | 0.802
|  | Т-211 |  | 10/0,4 | 630 | 149850 | 0.20141 | 0.30259
|  | Т-213 |  | 10/0,4 | 250 | 5010 | 0.0067339 | 0.19327
|  | Т-212 |  | 10/0,4 | 630 | 168360 | 0.22629 | 0.27771
|  | Т-214 |  | 10/0,5 | 1800 | 182040 | 0.24468 | 1.1953
|  | Т-215 |  | 10/0,5 | 1800 | 258810 | 0.34786 | 1.0921
|  | Т-216 |  | 10/0,5 | 1800 | 457530 | 0.61496 | 0.82504
|  | Т-217 |  | 10/3 | 1600 | 367620 | 0.49411 | 0.78589
|  | Т-218 |  | 10/0,5 | 1600 | 305190 | 0.4102 | 0.8698
|  | Т-219 |  | 10/0,5 | 1600 | 64050 | 0.086089 | 1.1939
|  | Т-221 |  | 10/0,5 | 1800 | 225780 | 0.30347 | 1.1365
|  | Т-225 |  | 10/0,5 | 1800 | 885420 | 1.1901 | 0.24992
|  | Т-226 |  | 10/0,5 | 1000 | 223440 | 0.30032 | 0.49968
| ЦРП-2А | Т-227 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 10/0,5 | 1000 | 167580 | 0.22524 | 0.57476
|  | Т-228 |  | 10/0,5 | 1000 | 166380 | 0.22363 | 0.57637
|  | Т-229 |  | 10/0,5 | 1000 | 187320 | 0.25177 | 0.54823
|  | Т-230 |  | 10/0,5 | 1000 | 296310 | 0.39827 | 0.40173
|  | Т-231 |  | 10/0,5 | 1000 | 391680 | 0.52645 | 0.27355
|  | Т-236 |  | 10/3 | 5600 | 455400 | 3.96 | 0.52
|  | Т-237 |  | 10/3 | 6300 | 924360 | 3.26 | 1.78
|  | Т-258 |  | 10/0,4 | 630 | 131340 | 0.17653 | 0.32747
| ЦРП-4 | Т-403 |  | 10/3 | 5600 | 17600 | 2.96 | 1.52
|  | Т-404 |  | 10/3 | 3200 | 543760 | 0.73086 | 1.8291
| ЦРП-5 | Т-502 |  | 10/0,5 | 1000 | 23040 | 0.030968 | 0.76903
|  | Т-503 |  | 10/0,5 | 1000 | 360840 | 0.485 | 0.315
|  | Т-504 |  | 10/0,4 | 560 | 55970 | 0.075228 | 0.37277
|  | Т-505 |  | 10/0,4 | 630 | 132670 | 0.17832 | 0.32568
|  | Т-506 |  | 10/0,5 | 1000 | 45540 | 0.06121 | 0.73879
|  | Т-507 |  | 10/0,5 | 1000 | 60150 | 0.080847 | 0.71915
|  | Т-508 |  | 10/0,4 | 1000 | 76990 | 0.10348 | 0.69652
|  | Т-509 |  | 10/0,4 | 180 | 100125 | 0.13458 | 0.0094234
|  | Т-510 |  | 10/0,5 | 1000 | 10365 | 0.013931 | 0.78607
|  | Т-511 |  | 10/0,5 | 1000 | 6375 | 0.0085685 | 0.79143
|  | Т-512 |  | 10/0,4 | 1000 | 17655 | 0.02373 | 0.77627
|  | Т-514 |  | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0.8
| ЦРП-6 | Т-601 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 10/0,4 | 315 | 29400 | 0.039516 | 0.21248
|  | Т-602 |  | 10/0,4 | 320 | 840 | 0.001129 | 0.25487
| ГПП-4а | Т-1 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 110/10 | 31500 | 3047258 | 20.255 | 4.945
|  | Т-2 |  | 110/10 | 25000 | 11779200 | 15.8323 | 4.1677
| ГПП-3 | Т-33 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 110/10 | 63000 | 5256133 | 35.25 | 15.15
|  | Т-34 |  | 110/10 | 63000 | 3113564 | 38.54 | 11.86
|  | ТСН-1 |  | 10/0,4 | 160 | 46435 | 0.062413 | 0.065587
|  | ТСН-2 |  | 10/0,4 | 160 | 93560 | 0.12575 | 0.0022473
| ГПП-4 110/10 кВ Т-44 | Т-44 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 110/10 | 63000 | 18902306 | 48.25 | 2.15
| ГПП-4 110/10 кВ Т-43 | Т-43 |  | 110/10 | 63000 | 17355635 | 48.62 | 1.78
| промплощадка ТП Пожарное Депо |  | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 10/0,4 | 250 | 8280 | 0.011129 | 0.18887
| промплощадка ТП-угольная эстакада №1 |  |  | 10/0,4 | 250 | 140562 | 0.18893 | 0.011073
| промплощадка ТП Маслохозяйство |  |  | 10/0,4 | 160 | 300 | 0.00040323 | 0.1276
| промплощадка ТП- Быт.МПЦ |  |  | 10/0,4 | 320 | 11800 | 0.01586 | 0.24014
| ГПП-5 ОРУ-110/35/10 Т-53 | Т-53 | п.Саяк | 110/35/10 | ТДТН-16000 | 2915880 | 9.25 | 5.4
| ОРУ-110/35/10 Т-54 | Т-54 |  | 110/35/10 | ТДТН-16000 | 1226280 | 10.36 | 0.512
| ГПП-1 участок Конырат ОРУ-35кВ | Т-2 | п. Конырат | 35/3 | ТМ-3700кВа | 4200 | 0.0056452 | 2.9555
|  | Т-13 |  | 35/3 | ТМ-3200кВа | 297360 | 0.39968 | 2.2403
|  | Т-14 |  | 35/3 | ТМ-3200кВа | 387240 | 0.52048 | 2.1436
|  | Т-11 |  | 35/3 | ТМ-180кВа | 11432 | 0.015366 | 0.13171
|  | Т-12 |  | 35/3 | ТМ-180кВа | 16161 | 0.021722 | 0.12662
|  | Т-103 |  | 35/3 | ТМ-50кВа | 30555 | 0.041069 | 0.0071452
|  | Т-104 |  | 35/3 | ТМ-50кВа | 16800 | 0.022581 | 0.021935

## ВЛ
Технические характеристики ВЛ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети"
№ | Наименование ЛЭП | Протяженность ВЛ, км | Марка, сечение провода | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность,МВт
1 | ЛЭП №3 ВЛ-35кВ | 1 | АС-70 | 35 | 10 | 30555 | 4.52 | 4.384
2 | ЛЭП №4 ВЛ-35кВ | 1 | АС-70 | 35 | 10 | 16800 | 5.36 | 3.712
3 | ЛЭП №20 ВЛ-3кВ | 4 | АС-70 | 3 | 0.9 | 13428 | 0.014115 | 0.70871
4 | ЛЭП №23 ВЛ-3кВ | 1 | АС-70 | 3 | 0.99 | 6336 | 0.01605 | 0.77916
5 | ЛЭП №1 ВЛ-3кВ | 1.2 | АС-70 | 3 | 0.99 | 208609 | 0.033738 | 0.76501
6 | ЛЭП №2 ВЛ-3кВ | 2 | АС-70 | 3 | 0.99 | 225552 | 0.044304 | 0.75656
7 | ЛЭП №4 ВЛ-3кВ | 2.3 | АС-70 | 3 | 0.99 | 76594 | 0.044633 | 0.75629
8 | ЛЭП от ГПП-5 до ЦРП-1 35кВ | 14 | АС-35 | 35 | 8.5 | 465912 | 3.423 | 4.0616
9 | ЛЭП от ГПП-5 до ЦРП-2 35кВ | 20 | АС-35 | 35 | 8.5 | 855432 | 4.56 | 3.152
10 | ЛЭП от Гпп5-до рп10*10кв фидер№ 6-18 | 4.3893 | АС35 | 10 | 2.1 | 650790 | 0.77707 | 1.0583
11 | ЛЭП от Рп 10-до тп 10*10кв+ | 1.5 | АС35 | 10 | 2.2 | 256302 | 0.77707 | 1.1383
12 | ЛЭП от Црп1-до борта ф№9 6кв+ | 3 | АС35 | 6 | 1.3 | 268080 | 0.061648 | 0.99068
13 | ЛЭП от ГПП-5 до Складов центральная фмдер №19 | 0.5 | АС-35 | 6 | 1.3 | 59680 | 0.15641 | 0.91487
14 | ВЛ-110кВ №108 | 4 | АС-300/39 | 110 | 82 | 5256133 | 35.25 | 37.4
15 | ВЛ-110кВ №109 | 4 | АС-300/39 | 110 | 82 | 3113564 | 38.54 | 34.768
16 | ВЛ-110кВ №112 | 3.5 | АС-240 | 110 | 73 | 18902306 | 48.25 | 19.8
17 | ВЛ-110кВ №113 | 3.5 | АС-240 | 110 | 73 | 17355635 | 48.62 | 19.504
18 | ВЛ-110кВ №117(Сарыкум) | 38.11 | АС-70/11 | 110 | 50 | 159720 | 4.56 | 36.352
19 | ВЛ 110 КВ №114,115 ОТ БТЭЦ ДО ПОДСТАНЦИИ 220/110 КВ КОНЫРАТ (3025) | 14.4 | АС-300/39 | 110 | 82 | 10787568 | 55.45 | 0
20 | ВЛ-10кВ "Берег-3" | 2.5 | АС-70 | 10 | 2.1 | 87820 | 1.25 | 0.68
21 | ВЛ-35кВ №31 | 17.66 | АС-70 | 35 | 10 | 747040 | 5.9291 | 3.2567
22 | ВЛ-35кВ №32 | 19.66 | АС-70 | 35 | 10 | 2959600 | 5.65 | 3.48
23 | ВЛ-220 кВ ПС Кар.ГРЭС - ПС Коунрад №2518 | 354.502 | АС-300/39 | 220 | 160 | 56954040 | 150.2503 | 0
24 | ВЛ-220 кВ ПС Кар.ГРЭС - ПС Коунрад №2528 | 354.502 | АС-300/39 | 220 | 160 | 59154480 | 147.1541 | 0
25 | ВЛ-220 кВ ПС Коунрад- ПС Актогайский ГОК №2538 | 373.644 | АС-300/39 | 220 | 160 | 67527240 | 137.5711 | 0
26 | ВЛ-220 кВ ПС Коунрад- ПС Актогайский ГОК №2548 | 373.644 | АС-300/39 | 220 | 160 | 68735304 | 136.1061 | 0
27 | ВЛ-110кВ "Левая", "Правая" | 6 | АС-300/39 | 110 | 82 | 549939 | 55.65 | 0
28 | Кабельно-воздушная ЛЭП -10кВ СМУ-УКСа | 2 | АС-70 | 10 | 3.6 | 15310 | 2.36 | 0.992

## Лист2 (hidden)
0.0976 | 0.076372 | 0.026951
0.0021 | 0.0069634 | 0.0070541
0.0389 | 0.015858 | 0.014115
0.0297 | 0.011616 | 0.01605
0.196 | 0.17796 | 0.033738
0.3887 | 0.020172 | 0.044304
0.0798 | 0.061597 | 0.044633
0.6214 | 0.53557 | 0.14736
0.83 | 0.73583 | 0.18917
1.2413 | 0.39704 | 0.77707
0.0631 | 0.043657 | 0.061648
0.1873 | 0.055268 | 0.15641
4.5161 | 2.8879 | 0.74461
37.421 | 4.7838 | 26.0194
32.3425 | 22.2238 | 17.0229
0.2364 | 0.19466 | 0.17994
27.741 | 19.0956 | 3.3227
0.6456 | 0.20643 | 0.23445
7.2461 | 7.0159 | 5.9291
0.6758 | 0.63468 | 0.6389
191 | 38.6572 | 57.4041
183 | 169.6664 | 147.1541
181 | 48.5613 | 137.5711
176 | 159.208 | 136.1061
0.8325 | 0.59038 | 0.7631