## Лист1
Данные по существующим ВЛ-110, 35, 6 кВ ПЭС за февраль 2026 года
№ п.п | Наименование | Протяженность, км | Сечение | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ВЛ-110кВ
1 | ВЛ-110кВ "12С" | 30.753 | 120 | 110 | 57.09 | 1536058 | 2.0646 | 33.0152
2 | ВЛ-110кВ "14С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 777110 | 1.0445 | 33.6273
3 | ВЛ-110кВ "1С" | 3.64 | 150 | 110 | 68.508 | 2491243 | 3.3484 | 39.0957
4 | ВЛ-110кВ "3С" | 3.64 | 150 | 110 | 68.508 | 1517335 | 2.0394 | 39.8811
5 | ВЛ-110кВ "5С" | 11 | 150 | 110 | 68.508 | 10240200 | 13.7637 | 32.8466
6 | ВЛ-110кВ "7С" | 11 | 150 | 110 | 68.508 | 11539534 | 15.5101 | 31.7987
7 | ВЛ-110кВ "ОФ-1" | 1.96 | 150 | 110 | 68.508 | 2779296 | 3.7356 | 38.8634
8 | ВЛ-110кВ "ОФ-2" | 5.8 | 150 | 110 | 68.508 | 649062 | 0.8724 | 40.5814
9 | ВЛ-110кВ "67-1" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1270720 | 1.708 | 23.1814
10 | ВЛ-110кВ "67-2" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1522400 | 2.0462 | 22.9784
11 | ВЛ-110кВ "65-1" | 6.805 | 120 | 110 | 57.09 | 4241107 | 5.7004 | 30.8338
12 | ВЛ-110 кВ"65-2" | 6.805 | 150 | 110 | 68.508 | 5214282 | 7.0084 | 36.8997
13 | ВЛ- 16С | 155.4 | 120 | 110 | 57.09 | 3299274 | 4.4345 | 31.5933
14 | ВЛ-"Мибулак-Жомарт" | 57 | 95 | 110 | 43.9593 | 3613966 | 4.8575 | 23.4611
15 | ВЛ- 2С | 2.8 | 150 | 110 | 54.8064 | 6226334 | 8.3687 | 27.8626
16 | ВЛ- 4С | 2.8 | 150 | 110 | 54.8064 | 7828339 | 10.522 | 26.5707
17 | ВЛ- 6С | 3.2 | 300 | 110 | 84.0365 | 11216832 | 15.0764 | 41.3761
18 | ВЛ- 8С | 3.2 | 300 | 110 | 84.0365 | 15382963 | 20.676 | 38.0163
ВЛ-35кВ
19 | ВЛ-35кВ Златоуст-4 | 4.525 | 95 | 35 | 15.9852 | 11480 | 0.01543 | 9.5819
20 | ВЛ-35кВ "ПР-1Е" | 6.67 | 95 | 35 | 15.9852 | 646240 | 0.8686 | 9.07
21 | ВЛ-35кВ "ПР-2Е" | 1.6 | 95 | 35 | 15.9852 | 469280 | 0.63075 | 9.2127
22 | ВЛ-35кВ "Б-1" | 6.4 | 120 | 35 | 18.165 | 0 | 0 | 10.899
23 | ВЛ-35кВ "Б-2" | 6.4 | 120 | 35 | 18.165 | 0 | 0 | 10.899
24 | ВЛ-35кВ "Златоуст-1" | 50.6 | 95 | 35 | 15.9852 | 2707436 | 3.639 | 7.4077
25 | ВЛ-35кВ "Златоуст-2" | 31.975 | 95 | 35 | 15.9852 | 1223749 | 1.6448 | 8.6042
26 | ВЛ-35кВ "АСК-1" | 6.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 428820 | 0.57637 | 9.2453
27 | ВЛ-35кВ "АСК-2" | 6.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 1874670 | 2.5197 | 8.0793
28 | ВЛ-35кВ"73/75-1" | 2.08 | 95 | 35 | 15.9852 | 2198700 | 2.9552 | 7.818
29 | ВЛ-35кВ"73/75-2" | 2.08 | 95 | 35 | 15.9852 | 3991260 | 5.3646 | 6.3724
30 | ВЛ-35кВ"АСК-1Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.9852 | 0 | 0 | 9.5911
31 | ВЛ-35кВ ЦРП-Сары Оба | 2.32 | 95 | 35 | 15.9852 | 495216 | 0.66561 | 9.1918
32 | ВЛ-35кВ"ПР-1Ю" | 9.6 | 120 | 35 | 18.165 | 2362710 | 3.1757 | 8.9936
33 | ВЛ-35кВ ПР-2Ю | 8.29 | 120 | 35 | 18.165 | 2954280 | 3.9708 | 8.5165
34 | ВЛ-35кВ Никольская 1 | 11.18 | 95 | 35 | 15.9852 | 4400044 | 5.914 | 6.0427
35 | ВЛ-35кВ Никольская 2 | 9.83 | 120 | 35 | 18.165 | 4404503 | 5.92 | 7.347
36 | ВЛ-35кВ УВС-1с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 | 25.77 | 70 | 35 | 12.8366 | 423413 | 0.5691 | 7.3605
37 | ВЛ-35кВ УВС-2 | 2.228 | 70 | 35 | 12.8366 | 7380 | 0.0099194 | 7.696
38 | ВЛ-35кВ УВС-3 | 24.7 | 50 | 35 | 10.1724 | 206962 | 0.27817 | 5.9365
39 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.9852 | 0 | 0 | 9.5911
40 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Карсакпай | 44.09 | 70 | 35 | 12.8366 | 586080 | 0.78774 | 7.2293
41 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Жанай | 3.2 | 70 | 35 | 12.8366 | 0 | 0 | 7.702
42 | ВЛ-35кВ Промбаза-1 | 4.96 | 120 | 35 | 18.165 | 4397993 | 5.9113 | 7.3522
43 | ВЛ-35кВ Промбаза-2 | 4.96 | 120 | 35 | 18.165 | 3758120 | 5.0512 | 7.8683
44 | ВЛ-35кВ "Юго-Западный портал" | 1.827 | 95 | 35 | 15.9852 | 27874 | 0.037465 | 9.5686
45 | ВЛ-35кВ 18Ц | 71.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 104404 | 0.14033 | 9.5069
46 | ВЛ-35кВ19Ц | 26 | 95 | 35 | 15.9852 | 183750 | 0.24698 | 9.4429
47 | ВЛ-35кВ"К-1"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 15.9852 | 1312388 | 1.764 | 8.5327
48 | ВЛ-35кВ"К-2"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 15.9852 | 1551256 | 2.085 | 8.3401
49 | ВЛ-35кВ"Л-1"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 18.165 | 261226 | 0.35111 | 10.6883
50 | ВЛ-35кВ"Л-2"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 18.165 | 695506 | 0.93482 | 10.3381
51 | ВЛ-35кВ 17 Ц | 64.2 | 95 | 35 | 10.463 | 270550 | 0.36364 | 6.0596
52 | ВЛ-35кВ 9 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12139646 | 16.3167 | 6.0208
53 | ВЛ-35кВ 10 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12009102 | 16.1413 | 6.1261
54 | ВЛ-35кВ 15 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 18.165 | 3584916 | 4.8184 | 8.0079
55 | ВЛ-35кВ 16 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 18.165 | 3535577 | 4.7521 | 8.0477
56 | ВЛ-35 кВ 1 Ц | 17 | 95 | 35 | 15.9852 | 3259956 | 4.3817 | 6.9621
57 | ВЛ-35 кВ 3 Ц | 9.131 | 95 | 35 | 15.9852 | 3484400 | 4.6833 | 6.7811
58 | ВЛ-35 кВ 5 Ц | 8.507 | 120 | 35 | 18.165 | 4533522 | 6.0934 | 7.2429
59 | ВЛ-35 кВ 11 Ц | 22.26 | 120 | 35 | 18.165 | 6839582 | 9.193 | 5.3832
60 | ВЛ-35 кВ 13 "Ц" | 39.26 | 120 | 35 | 18.165 | 1750531 | 2.3529 | 9.4873
ВЛ-6кВ
61 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-ТП-5 | 1.12 | 70 | 6 | 1.9255 | 12726 | 0.017105 | 1.145
62 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-ТП-5 | 2.573 | 95 | 6 | 2.3978 | 50316 | 0.067629 | 1.3981
63 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-Южная | 1.47 | 50 | 6 | 1.5259 | 3480 | 0.0046774 | 0.91271
64 | ВЛ-6кВ яч.24 ЦРП-Южная | 6.88 | 70 | 6 | 1.9255 | 116352 | 0.15639 | 1.0615
65 | ВЛ-6кВ яч.22 ЦРП-Южная | 0.54 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
66 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-шх.45 | 1.7 | 95 | 6 | 2.3978 | 1296 | 0.0017419 | 1.4376
67 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-шх.55 | 0.9 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
68 | ВЛ-6кВ яч.16 ЦРП-шх.55 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 72 | 9.6774e-05 | 1.1552
69 | ВЛ-6кВ яч.3 ЦРП-58 | 2 | 70 | 6 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.1553
70 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-ЮЗК | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 15144 | 0.020355 | 1.1431
71 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-ЮЗК | 7.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 25296 | 0.034 | 1.1349
72 | ВЛ-6кВ яч.35 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.5259 | 94383 | 0.12686 | 0.8394
73 | ВЛ-6кВ яч.38 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
74 | ВЛ-6кВ яч.8 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 1333224 | 1.792 | 0.36349
75 | ВЛ-6кВ яч.18 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 2448 | 0.0032903 | 1.4367
76 | ВЛ-6кВ яч 6 ЦРП-ВОС | 3.7 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
77 | ВЛ-6кВ яч 19 ЦРП-ВОС | 3.48 | 50 | 6 | 1.5259 | 52524 | 0.070597 | 0.87316
78 | ВЛ-6кВ яч.26 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
79 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 83664 | 0.11245 | 0.84805
80 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 18 | 2.4194e-05 | 0.9155
81 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 16992 | 0.022839 | 0.90181
82 | ВЛ-6кВ яч 26 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 86928 | 0.11684 | 1.5647
83 | ВЛ-6кВ яч 8 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 658272 | 0.88477 | 1.104
84 | ВЛ-6кВ яч.4 ЖБИ | 0.116 | 70 | 6 | 1.9255 | 36558 | 0.049137 | 1.1258
85 | ВЛ-6кВ яч.6 ЖБИ | 0.119 | 70 | 6 | 1.9255 | 80262 | 0.10788 | 1.0906
86 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-73/75 | 1.792 | 95 | 6 | 2.3978 | 45552 | 0.061226 | 1.4019
87 | ВЛ-6кВ яч 26 ЦРП-73/75 | 1.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 429408 | 0.57716 | 1.0924
88 | ВЛ-6кВ яч.16 ГПП-57 | 0.8 | 120 | 6 | 2.7247 | 0 | 0 | 1.6348
89 | ВЛ-6кВ яч.10 ГПП-шх.67 | 5.51 | 70 | 6 | 1.9255 | 88668 | 0.11918 | 1.0838
90 | ВЛ-6кВ яч.32 ГПП-шх.67 | 9.95 | 70 | 6 | 1.9255 | 28224 | 0.037935 | 1.1325
91 | ВЛ-6кВ яч.30 ГПП-шх.67 | 0.645 | 70 | 6 | 1.9255 | 478752 | 0.64348 | 0.7692
92 | ВЛ-6кВ яч.1 ГПП-шх.67 | 2.645 | 120 | 6 | 2.5301 | 4080 | 0.0054839 | 1.5148
93 | ВЛ-6кВ яч.1 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 18576 | 0.024968 | 1.1403
94 | ВЛ-6кВ яч.14 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.1553
95 | ВЛ-6кВ яч.5 ВОС | 3.44 | 35 | 6 | 1.4532 | 44496 | 0.059806 | 0.83604
96 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП Жанай | 1.875 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
97 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП Жанай | 0.377 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
98 | ВЛ-6кВ яч.4 ЦРП-УВС-1 Талдысай | 4.438 | 35 | 6 | 1.2715 | 2290 | 0.003078 | 0.76108
99 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-УВС-1 | 6.72 | 35 | 6 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.69754
100 | ВЛ-6кВ яч 1а ЦРП-УВС-1 | 5.82 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
101 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-УВС-3 | 12.6 | 50 | 6 | 1.5259 | 13800 | 0.018548 | 0.90439
102 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-УВС-3 | 2.5 | 50 | 6 | 1.5259 | 32256 | 0.043355 | 0.8895
103 | ВЛ-6кВ яч 1 Вентствол | 8 | 35 | 6 | 1.4532 | 22152 | 0.029774 | 0.85406
104 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч№6 ПВЗ | 1.034 | 50 | 6 | 1.5259 | 21168 | 0.028452 | 0.89845
105 | ВЛ-10кВ ГПП-Городская яч11Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 10 | 3.2091 | 9465 | 0.012722 | 1.9179
106 | ВЛ-10кВ ГПП-Городская яч20 Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 10 | 3.2091 | 126076 | 0.16946 | 1.8238
107 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т ПОСТ ЭЦ яч.20 | 2.7 | 50 | 6 | 1.5259 | 27346 | 0.036755 | 0.89346
108 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т "Развилка" яч.№18А | 6.36 | 50 | 6 | 1.5259 | 3834 | 0.0051532 | 0.91242
109 | ВЛ-6кВ ЦРП-ЗКСМ "Аварийный" яч.№16 | 1.02 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
110 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС.яч№3" Карьер" | 3.06 | 70.35 | 6 | 1.9255 | 1195 | 0.0016062 | 1.1543
111 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 яч7"Шлакоотвал" | 1.07 | 50 | 6 | 1.5259 | 4848 | 0.0065161 | 0.91161
112 | ВЛ-6кВ ЦРП-7 яч13 "Костен-гол-сай" | 1.15 | 70 | 6 | 1.9255 | 4680 | 0.0062903 | 1.1515
113 | ВЛ-6кВ ЦРП-4 яч24 "Костен-гол-сай" | 2.45 | 70 | 6 | 1.9255 | 733728 | 0.98619 | 0.56358
114 | ВЛ-6кВ ЦРП-12яч8"Объед.насосная" | 3.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 2280 | 0.0030645 | 1.1535
115 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Нижний бъеф яч.11 | 1.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 184802 | 0.24839 | 1.2896
116 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т " Индукц. котельная" яч12 "Совхоз" | 0.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 125640 | 0.16887 | 1.054
117 | ВЛ-6кВ ЦРП-8"Шлакоотвал" яч4 | 0.85 | 70 | 6 | 1.9255 | 41664 | 0.056 | 1.1217
118 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 "Шлакоотвал" яч18 | 0.46 | 70 | 6 | 1.9255 | 18960 | 0.025484 | 1.14
119 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч№3 | 1 | 95 | 6 | 2.3978 | 13200 | 0.017742 | 1.428
120 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №21(15) | 1 | 95 | 6 | 2.3614 | 41952 | 0.056387 | 1.383
121 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч4 | 0.36 | 95 | 6 | 2.3978 | 36384 | 0.048903 | 1.4093
122 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч25(17) | 0.36 | 95 | 6 | 2.3978 | 4440 | 0.0059677 | 1.4351
123 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Объединенная насосная" яч23(Аэропорт)яч№16 | 0.6 | 50 | 6 | 1.5259 | 316476 | 0.42537 | 0.66029
124 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС-1 "Кирзавод" с яч№9 | 0.8 | 50 | 6 | 1.5259 | 25145 | 0.033797 | 0.89524
125 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч10 "РСУ" | 0.3 | 50 | 6 | 1.5259 | 123420 | 0.16589 | 0.81598
126 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Пионерская дамба яч.14 | 0.9 | 50 | 6 | 1.5259 | 240 | 0.00032258 | 0.91532
127 | ВЛ-6кВ ЦРП-Спутник "з/о Горняк" яч №7 | 3.5 | 35 | 6 | 8.477 | 27202 | 0.036562 | 5.0643
128 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№2 Кр/х-во №2,3 яч.13 | 2.64 | 70 | 6 | 1.9255 | 11628 | 0.015629 | 1.1459
129 | ВЛ-6кВ яч-18 ЦРП-2 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 146880 | 0.19742 | 1.3202
130 | ВЛ-6кВ яч-6 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 501372 | 0.67389 | 1.0343
131 | ВЛ-6кВ №2 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.3978 | 7688 | 0.010333 | 1.4325
132 | ВЛ-6кВ №11 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.3978 | 778150 | 1.0459 | 0.81113
133 | ВЛ-6кВ от ГПП-220кВ яч.14 до бывшего ДСК | 6.5 | 95 | 6 | 2.3978 | 272351 | 0.36606 | 1.219
134 | ВЛ-6кВ внеш/площад.сети э/снаб яч№4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3978 | 0 | 0 | 1.4387
135 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч14 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3978 | 217332 | 0.29211 | 1.2634
136 | ВЛ-6кВ яч-14 ЦРП-1 | 0.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 31536 | 0.042387 | 1.4132
137 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 348096 | 0.46787 | 1.1579
138 | ВЛ-6кВ яч19 ЦРП-1 | 0.65 | 95 | 6 | 2.3978 | 443160 | 0.59565 | 1.0813
139 | ВЛ-6кВ яч7 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 490176 | 0.65884 | 1.0434
140 | ВЛ-6кВ яч9 ЦРП-5 | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 234036 | 0.31456 | 0.96656
141 | ВЛ-6кВ яч-19 ЦРП-3 малоэтаж.ж/застр.65кв-л | 1.62 | 95 | 6 | 2.3978 | 563724 | 0.75769 | 0.98405
142 | ВЛ-6кВ до 23кв-л ЦРП-3 яч26 | 3.15 | 95 | 6 | 2.3978 | 483012 | 0.64921 | 1.0491
143 | ВЛ-6кВ яч10 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 394884 | 0.53076 | 1.1202
144 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч27 | 3.6 | 95 | 6 | 2.3978 | 211896 | 0.28481 | 1.2678
145 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч22 | 5.85 | 95 | 6 | 2.3978 | 227232 | 0.30542 | 1.2554
146 | ВЛ-6кВ яч17 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 291312 | 0.39155 | 1.2037
147 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-5 | 0.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 0 | 0 | 1.4387
148 | ВЛ-6кВ яч.15 ЦРП-2 | 0.4 | 95 | 6 | 2.3614 | 188784 | 0.25374 | 1.2646
149 | ВЛ-6кВ яч.18 ЦРП-3 | 1.6 | 95 | 6 | 2.3614 | 459648 | 0.61781 | 1.0462
150 | ВЛ-6кВ яч.8 ЦРП-5 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3614 | 0 | 0 | 1.4169
151 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-5 | 4.2 | 95 | 6 | 2.3614 | 4368 | 0.005871 | 1.4133
152 | ВЛ-6кв яч-6 ЦРП-4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3614 | 184536 | 0.24803 | 1.2681
153 | ВЛ-6кВ Первомайский ЦРП-3 яч 6 | 2.026 | 95 | 6 | 2.3614 | 385128 | 0.51765 | 1.1063
154 | ВЛ-6кВ Объекты КМС с ЦРП-2 | 1.48 | 95 | 6 | 2.3978 | 179256 | 0.24094 | 1.2941
155 | ВЛ-6кВ Садовый ЦРП-9 яч 13 | 4.66 | 95 | 6 | 2.3978 | 607008 | 0.81587 | 0.94915
156 | ВЛ-6кВ Рыбачий ЦРП-4 яч 28 | 2.381 | 95 | 6 | 2.3978 | 64128 | 0.086194 | 1.387
157 | ВЛ-6кВ Вокзал ЦРП-6 яч 15 | 3.5 | 95 | 6 | 2.3978 | 518976 | 0.69755 | 1.0201
158 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч№11 Строитель | 0.35 | 70 | 6 | 1.9255 | 39768 | 0.053452 | 1.1232
159 | ВЛ-6кВ Перемычка яч10 с ЦРП -9 | 1.087 | 95 | 6 | 2.3978 | 524898 | 0.70551 | 1.0154
160 | ВЛ-6кВ Перемычка ЦРП-2 | 0.86 | 95 | 6 | 2.3978 | 92664 | 0.12455 | 1.3639
161 | ВЛ-10кВ ИСА с ГПП-Городская яч.27 | 1.4 | 50 | 10 | 2.5431 | 798660 | 1.0735 | 0.88178
162 | ВЛ-10кВ ТП-92 кв-л КТП-Индивидуалка | 1.56 | 95 | 10 | 3.9963 | 0 | 0 | 3.197
163 | ВЛ-6кВ Клубный с ЦРП-2 | 2.512 | 95 | 6 | 2.3614 | 242112 | 0.32542 | 1.2216
164 | ВЛ-6кВ РМЗ ЦРП-3 яч 7 | 1.232 | 95 | 6 | 2.3978 | 175464 | 0.23584 | 1.2972
165 | ВЛ-6кВ ЖДЦ с ЦРП-4 яч.10 | 4.966 | 95 | 6 | 2.3978 | 600552 | 0.80719 | 0.95435
166 | ВЛ-6кВ Общественные огороды ЦРП-4 яч16 | 2.666 | 95 | 6 | 2.3614 | 265872 | 0.35735 | 1.6033
167 | ВЛ-6кВ ДСУ -65 ЦРП-5Т яч 19 | 2.404 | 70 | 6 | 1.9255 | 586152 | 0.78784 | 0.68259
168 | ВЛ-6кВ Старый микрорайон ЦРП-14 яч 6 | 3.748 | 95 | 6 | 2.3614 | 199464 | 0.2681 | 1.256
169 | ВЛ-6кВ Химчистка ЦРП-6 яч№13 | 0.55 | 50 | 6 | 1.5259 | 25392 | 0.034129 | 0.89504
170 | ВЛ-6кВ Нефтебаза яч№12 ЦРП-8 | 2.1 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
171 | ВЛ-6кВ Роддом яч17 ЦРП-9 | 1.942 | 50 | 6 | 1.5259 | 476760 | 0.64081 | 0.53103
172 | ВЛ-6кВ АТС яч№8 ЦРП-4 | 2.82 | 50 | 6 | 1.5259 | 561192 | 0.75429 | 0.46294
173 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-2 | 3.11 | 50 | 6 | 1.5259 | 227976 | 0.30642 | 0.73166
174 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№4 ЦРП-Мясокомбинат | 6.565 | 70 | 6 | 1.9255 | 12519 | 0.016827 | 1.1452
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on B5: Автор: жтэц отпуск актв ээ
Note on B7: Автор: кегок
Note on B13: Автор: гпп-61
Note on G24: Автор: гпп-57
Note on G25: Автор: гпп-57
Note on G27: Автор: гпп-57
Note on G29: Автор: акт кегок
Note on G31: Автор: гпп-61
Note on G33: Автор: гпп-61
Note on G35: Автор: ведомость ЮЗР
Note on G36: Автор: сжр
Note on G37: Автор: юзр
Note on G41: жрэк
Note on G42: Автор: увс-2 хлораторная жрэк
Note on G43: Автор: жрэк
Note on G44: Автор: гпп-юзр
Note on G45: Автор: ведомость жцм кмз яч№19
Note on G46: Автор: 09.2025 демонтирован
Note on B47: Автор: промбаза 1
Note on B50: Автор: уйтас айдос
Note on B80: Автор: ведость жцм соф
Note on B110: Автор: гтс
Note on B111: Автор: гпп городская
Note on G116: Автор: ведомость ЖЦМ жоф яч3 кирзавод
Note on G121: Автор: жцм жоф ботанический сад
Note on G130: Автор: жцм жоф кирзавод яч9
Note on G134: Автор: ЦРП-НОВ-1 фидер 6кВ яч. 14 КТП-6/0,4кВ к/х Ахметов сн
Note on B135: Автор: цсэс
Note on G137: Автор: ГПП-Никольская яч.2,11
Note on G164: Айгерим Абенова:црп-8 яч 11
Note on G168: Автор: ГПП-городская яч16
Note on G172: Автор: общ огороды яч16
Note on B176: Автор: повреждена запитаны с ЦРП-6 яч№13 химчистка и нефтабаза вместе