## Лист1
Данные по существующим ВЛ-110, 35, 6 кВ ПЭС за март 2026 года
№ п.п | Наименование | Протяженность, км | Сечение | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ВЛ-110кВ
1 | ВЛ-110кВ "12С" | 30.753 | 120 | 110 | 57.09 | 1370398 | 1.8419 | 33.1488
2 | ВЛ-110кВ "14С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 645929 | 0.86818 | 33.7331
3 | ВЛ-110кВ "1С" | 3.64 | 150 | 110 | 68.508 | 2504647 | 3.3665 | 39.0849
4 | ВЛ-110кВ "3С" | 3.64 | 150 | 110 | 68.508 | 1490425 | 2.0033 | 39.9028
5 | ВЛ-110кВ "5С" | 11 | 150 | 110 | 68.508 | 11715576 | 15.7467 | 31.6568
6 | ВЛ-110кВ "7С" | 11 | 150 | 110 | 68.508 | 11237987 | 15.1048 | 32.0419
7 | ВЛ-110кВ "ОФ-1" | 1.96 | 150 | 110 | 68.508 | 2987744 | 4.0158 | 38.6953
8 | ВЛ-110кВ "ОФ-2" | 5.8 | 150 | 110 | 68.508 | 754260 | 1.0138 | 40.4965
9 | ВЛ-110кВ "67-1" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1358720 | 1.8262 | 23.1104
10 | ВЛ-110кВ "67-2" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1620080 | 2.1775 | 22.8996
11 | ВЛ-110кВ "65-1" | 6.805 | 120 | 110 | 57.09 | 4449526 | 5.9805 | 30.6657
12 | ВЛ-110 кВ"65-2" | 6.805 | 150 | 110 | 68.508 | 5750413 | 7.729 | 36.4674
13 | ВЛ- 16С | 155.4 | 120 | 110 | 57.09 | 4003639 | 5.3812 | 31.0253
14 | ВЛ-"Мибулак-Жомарт" | 57 | 95 | 110 | 43.9593 | 2990170 | 4.019 | 23.9642
15 | ВЛ- 2С | 2.8 | 150 | 110 | 54.8064 | 6836280 | 9.1885 | 27.3707
16 | ВЛ- 4С | 2.8 | 150 | 110 | 54.8064 | 8532718 | 11.4687 | 26.0026
17 | ВЛ- 6С | 3.2 | 300 | 110 | 84.0365 | 11907113 | 16.0042 | 40.8194
18 | ВЛ- 8С | 3.2 | 300 | 110 | 84.0365 | 17355281 | 23.327 | 36.4257
ВЛ-35кВ
19 | ВЛ-35кВ Златоуст-4 | 4.525 | 95 | 35 | 15.9852 | 12320 | 0.016559 | 9.5812
20 | ВЛ-35кВ "ПР-1Е" | 6.67 | 95 | 35 | 15.9852 | 573440 | 0.77075 | 9.1287
21 | ВЛ-35кВ "ПР-2Е" | 1.6 | 95 | 35 | 15.9852 | 636160 | 0.85505 | 9.0781
22 | ВЛ-35кВ "Б-1" | 6.4 | 120 | 35 | 18.165 | 20720 | 0.027849 | 10.8823
23 | ВЛ-35кВ "Б-2" | 6.4 | 120 | 35 | 18.165 | 0 | 0 | 10.899
24 | ВЛ-35кВ "Златоуст-1" | 50.6 | 95 | 35 | 15.9852 | 3108998 | 4.1788 | 7.0839
25 | ВЛ-35кВ "Златоуст-2" | 31.975 | 95 | 35 | 15.9852 | 1185425 | 1.5933 | 8.6351
26 | ВЛ-35кВ "АСК-1" | 6.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 445200 | 0.59839 | 9.2321
27 | ВЛ-35кВ "АСК-2" | 6.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 1852200 | 2.4895 | 8.0974
28 | ВЛ-35кВ"73/75-1" | 2.08 | 95 | 35 | 15.9852 | 2817780 | 3.7873 | 7.3187
29 | ВЛ-35кВ"73/75-2" | 2.08 | 95 | 35 | 15.9852 | 3972360 | 5.3392 | 6.3876
30 | ВЛ-35кВ"АСК-1Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.9852 | 0 | 0 | 9.5911
31 | ВЛ-35кВ ЦРП-Сары Оба | 2.32 | 95 | 35 | 15.9852 | 506976 | 0.68142 | 9.1823
32 | ВЛ-35кВ"ПР-1Ю" | 9.6 | 120 | 35 | 18.165 | 2786490 | 3.7453 | 8.6518
33 | ВЛ-35кВ ПР-2Ю | 8.29 | 120 | 35 | 18.165 | 3034710 | 4.0789 | 8.4517
34 | ВЛ-35кВ Никольская 1 | 11.18 | 95 | 35 | 15.9852 | 4325280 | 5.8135 | 6.103
35 | ВЛ-35кВ Никольская 2 | 9.83 | 120 | 35 | 18.165 | 4298024 | 5.7769 | 7.4329
36 | ВЛ-35кВ УВС-1с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 | 25.77 | 70 | 35 | 12.8366 | 442697 | 0.59502 | 7.3449
37 | ВЛ-35кВ УВС-2 | 2.228 | 70 | 35 | 12.8366 | 7140 | 0.0095968 | 7.6962
38 | ВЛ-35кВ УВС-3 | 24.7 | 50 | 35 | 10.1724 | 249536 | 0.3354 | 5.9022
39 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.9852 | 55860 | 0.075081 | 9.5461
40 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Карсакпай | 44.09 | 70 | 35 | 12.8366 | 522144 | 0.70181 | 7.2809
41 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Жанай | 3.2 | 70 | 35 | 12.8366 | 0 | 0 | 7.702
42 | ВЛ-35кВ Промбаза-1 | 4.96 | 120 | 35 | 18.165 | 4700564 | 6.318 | 7.1082
43 | ВЛ-35кВ Промбаза-2 | 4.96 | 120 | 35 | 18.165 | 3644669 | 4.8987 | 7.9598
44 | ВЛ-35кВ "Юго-Западный портал" | 1.827 | 95 | 35 | 15.9852 | 14757 | 0.019835 | 9.5792
45 | ВЛ-35кВ 18Ц | 71.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 126302 | 0.16976 | 9.4893
46 | ВЛ-35кВ19Ц | 26 | 95 | 35 | 15.9852 | 190400 | 0.25591 | 9.4376
47 | ВЛ-35кВ"К-1"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 15.9852 | 1129982 | 1.5188 | 8.6798
48 | ВЛ-35кВ"К-2"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 15.9852 | 1742356 | 2.3419 | 8.186
49 | ВЛ-35кВ"Л-1"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 18.165 | 141820 | 0.19062 | 10.7846
50 | ВЛ-35кВ"Л-2"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 18.165 | 780584 | 1.0492 | 10.2695
51 | ВЛ-35кВ 17 Ц | 64.2 | 95 | 35 | 10.463 | 261730 | 0.35179 | 6.0668
52 | ВЛ-35кВ 9 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12382927 | 16.6437 | 5.8246
53 | ВЛ-35кВ 10 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 13899262 | 18.6818 | 4.6017
54 | ВЛ-35кВ 15 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 18.165 | 3612330 | 4.8553 | 7.9858
55 | ВЛ-35кВ 16 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 18.165 | 3958875 | 5.3211 | 7.7064
56 | ВЛ-35 кВ 1 Ц | 17 | 95 | 35 | 15.9852 | 3330978 | 4.4771 | 6.9048
57 | ВЛ-35 кВ 3 Ц | 9.131 | 95 | 35 | 15.9852 | 3296765 | 4.4311 | 6.9324
58 | ВЛ-35 кВ 5 Ц | 8.507 | 120 | 35 | 18.165 | 4992364 | 6.7102 | 6.8729
59 | ВЛ-35 кВ 11 Ц | 22.26 | 120 | 35 | 18.165 | 6589674 | 8.8571 | 5.5847
60 | ВЛ-35 кВ 13 "Ц" | 39.26 | 120 | 35 | 18.165 | 1664628 | 2.2374 | 9.5566
ВЛ-6кВ
61 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-ТП-5 | 1.12 | 70 | 6 | 1.9255 | 23346 | 0.031379 | 1.1365
62 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-ТП-5 | 2.573 | 95 | 6 | 2.3978 | 179184 | 0.24084 | 1.2942
63 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-Южная | 1.47 | 50 | 6 | 1.5259 | 16896 | 0.02271 | 0.90189
64 | ВЛ-6кВ яч.24 ЦРП-Южная | 6.88 | 70 | 6 | 1.9255 | 53184 | 0.071484 | 1.1124
65 | ВЛ-6кВ яч.22 ЦРП-Южная | 0.54 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
66 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-шх.45 | 1.7 | 95 | 6 | 2.3978 | 1080 | 0.0014516 | 1.4378
67 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-шх.55 | 0.9 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
68 | ВЛ-6кВ яч.16 ЦРП-шх.55 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 48 | 6.4516e-05 | 1.1553
69 | ВЛ-6кВ яч.3 ЦРП-58 | 2 | 70 | 6 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.1553
70 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-ЮЗК | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 11448 | 0.015387 | 1.1461
71 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-ЮЗК | 7.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 19344 | 0.026 | 1.1397
72 | ВЛ-6кВ яч.35 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.5259 | 14265 | 0.019173 | 0.90401
73 | ВЛ-6кВ яч.38 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.5259 | 120144 | 0.16148 | 0.81863
74 | ВЛ-6кВ яч.8 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 1561176 | 2.0984 | 0.17966
75 | ВЛ-6кВ яч.18 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 2520 | 0.0033871 | 1.4366
76 | ВЛ-6кВ яч 6 ЦРП-ВОС | 3.7 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
77 | ВЛ-6кВ яч 19 ЦРП-ВОС | 3.48 | 50 | 6 | 1.5259 | 50940 | 0.068468 | 0.87444
78 | ВЛ-6кВ яч.26 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
79 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 70056 | 0.094161 | 0.85902
80 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
81 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 36 | 4.8387e-05 | 0.91549
82 | ВЛ-6кВ яч 26 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 56928 | 0.076516 | 1.5889
83 | ВЛ-6кВ яч 8 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 738288 | 0.99232 | 1.0395
84 | ВЛ-6кВ яч.4 ЖБИ | 0.116 | 70 | 6 | 1.9255 | 35316 | 0.047468 | 1.1268
85 | ВЛ-6кВ яч.6 ЖБИ | 0.119 | 70 | 6 | 1.9255 | 59778 | 0.080347 | 1.1071
86 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-73/75 | 1.792 | 95 | 6 | 2.3978 | 51840 | 0.069677 | 1.3969
87 | ВЛ-6кВ яч 26 ЦРП-73/75 | 1.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 485982 | 0.6532 | 1.0467
88 | ВЛ-6кВ яч.16 ГПП-57 | 0.8 | 120 | 6 | 2.7247 | 0 | 0 | 1.6348
89 | ВЛ-6кВ яч.10 ГПП-шх.67 | 5.51 | 70 | 6 | 1.9255 | 86868 | 0.11676 | 1.0852
90 | ВЛ-6кВ яч.32 ГПП-шх.67 | 9.95 | 70 | 6 | 1.9255 | 21936 | 0.029484 | 1.1376
91 | ВЛ-6кВ яч.30 ГПП-шх.67 | 0.645 | 70 | 6 | 1.9255 | 546096 | 0.734 | 0.71489
92 | ВЛ-6кВ яч.1 ГПП-шх.67 | 2.645 | 120 | 6 | 2.5301 | 48 | 6.4516e-05 | 1.518
93 | ВЛ-6кВ яч.1 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 2700 | 0.003629 | 1.1531
94 | ВЛ-6кВ яч.14 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 36 | 4.8387e-05 | 1.1553
95 | ВЛ-6кВ яч.5 ВОС | 3.44 | 35 | 6 | 1.4532 | 80640 | 0.10839 | 0.80689
96 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП Жанай | 1.875 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
97 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП Жанай | 0.377 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
98 | ВЛ-6кВ яч.4 ЦРП-УВС-1 Талдысай | 4.438 | 35 | 6 | 1.2715 | 3350 | 0.0045027 | 0.76023
99 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-УВС-1 | 6.72 | 35 | 6 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.69754
100 | ВЛ-6кВ яч 1а ЦРП-УВС-1 | 5.82 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
101 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-УВС-3 | 12.6 | 50 | 6 | 1.5259 | 28416 | 0.038194 | 0.8926
102 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-УВС-3 | 2.5 | 50 | 6 | 1.5259 | 63144 | 0.084871 | 0.86459
103 | ВЛ-6кВ яч 1 Вентствол | 8 | 35 | 6 | 1.4532 | 15816 | 0.021258 | 0.85917
104 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч№6 ПВЗ | 1.034 | 50 | 6 | 1.5259 | 50544 | 0.067935 | 0.87475
105 | ВЛ-10кВ ГПП-Городская яч11Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 10 | 3.2091 | 9794 | 0.013164 | 1.9176
106 | ВЛ-10кВ ГПП-Городская яч20 Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 10 | 3.2091 | 129486 | 0.17404 | 1.8211
107 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т ПОСТ ЭЦ яч.20 | 2.7 | 50 | 6 | 1.5259 | 23266 | 0.031272 | 0.89675
108 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т "Развилка" яч.№18А | 6.36 | 50 | 6 | 1.5259 | 2349 | 0.0031573 | 0.91362
109 | ВЛ-6кВ ЦРП-ЗКСМ "Аварийный" яч.№16 | 1.02 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
110 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС.яч№3" Карьер" | 3.06 | 70.35 | 6 | 1.9255 | 1229 | 0.0016519 | 1.1543
111 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 яч7"Шлакоотвал" | 1.07 | 50 | 6 | 1.5259 | 5628 | 0.0075645 | 0.91098
112 | ВЛ-6кВ ЦРП-7 яч13 "Костен-гол-сай" | 1.15 | 70 | 6 | 1.9255 | 4176 | 0.0056129 | 1.1519
113 | ВЛ-6кВ ЦРП-4 яч24 "Костен-гол-сай" | 2.45 | 70 | 6 | 1.9255 | 772464 | 1.0383 | 0.53234
114 | ВЛ-6кВ ЦРП-12яч8"Объед.насосная" | 3.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 768 | 0.0010323 | 1.1547
115 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Нижний бъеф яч.11 | 1.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 56707 | 0.076219 | 1.3929
116 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т " Индукц. котельная" яч12 "Совхоз" | 0.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 105984 | 0.14245 | 1.0698
117 | ВЛ-6кВ ЦРП-8"Шлакоотвал" яч4 | 0.85 | 70 | 6 | 1.9255 | 32616 | 0.043839 | 1.129
118 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 "Шлакоотвал" яч18 | 0.46 | 70 | 6 | 1.9255 | 16800 | 0.022581 | 1.1417
119 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч№3 | 1 | 95 | 6 | 2.3978 | 12912 | 0.017355 | 1.4283
120 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №21(15) | 1 | 95 | 6 | 2.3614 | 59040 | 0.079355 | 1.3693
121 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч4 | 0.36 | 95 | 6 | 2.3978 | 44496 | 0.059806 | 1.4028
122 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч25(17) | 0.36 | 95 | 6 | 2.3978 | 4272 | 0.0057419 | 1.4352
123 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Объединенная насосная" яч23(Аэропорт)яч№16 | 0.6 | 50 | 6 | 1.5259 | 312480 | 0.42 | 0.66352
124 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС-1 "Кирзавод" с яч№9 | 0.8 | 50 | 6 | 1.5259 | 25111 | 0.033751 | 0.89527
125 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч10 "РСУ" | 0.3 | 50 | 6 | 1.5259 | 115332 | 0.15502 | 0.82251
126 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Пионерская дамба яч.14 | 0.9 | 50 | 6 | 1.5259 | 420 | 0.00056452 | 0.91518
127 | ВЛ-6кВ ЦРП-Спутник "з/о Горняк" яч №7 | 3.5 | 35 | 6 | 8.477 | 19299 | 0.02594 | 5.0706
128 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№2 Кр/х-во №2,3 яч.13 | 2.64 | 70 | 6 | 1.9255 | 10966 | 0.014739 | 1.1465
129 | ВЛ-6кВ яч-18 ЦРП-2 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 217872 | 0.29284 | 1.263
130 | ВЛ-6кВ яч-6 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 734004 | 0.98656 | 0.84673
131 | ВЛ-6кВ №2 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.3978 | 6216 | 0.0083548 | 1.4337
132 | ВЛ-6кВ №11 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.3978 | 729690 | 0.98077 | 0.85021
133 | ВЛ-6кВ от ГПП-220кВ яч.14 до бывшего ДСК | 6.5 | 95 | 6 | 2.3978 | 273439 | 0.36753 | 1.2182
134 | ВЛ-6кВ внеш/площад.сети э/снаб яч№4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3978 | 0 | 0 | 1.4387
135 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч14 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3978 | 404568 | 0.54377 | 1.1124
136 | ВЛ-6кВ яч-14 ЦРП-1 | 0.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 51384 | 0.069065 | 1.3972
137 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 597936 | 0.80368 | 0.95646
138 | ВЛ-6кВ яч19 ЦРП-1 | 0.65 | 95 | 6 | 2.3978 | 509040 | 0.68419 | 1.0282
139 | ВЛ-6кВ яч7 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 683568 | 0.91877 | 0.8874
140 | ВЛ-6кВ яч9 ЦРП-5 | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 292140 | 0.39266 | 0.9197
141 | ВЛ-6кВ яч-19 ЦРП-3 малоэтаж.ж/застр.65кв-л | 1.62 | 95 | 6 | 2.3978 | 735084 | 0.98802 | 0.84586
142 | ВЛ-6кВ до 23кв-л ЦРП-3 яч26 | 3.15 | 95 | 6 | 2.3978 | 656496 | 0.88239 | 0.90924
143 | ВЛ-6кВ яч10 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 554688 | 0.74555 | 0.99134
144 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч27 | 3.6 | 95 | 6 | 2.3978 | 170460 | 0.22911 | 1.3012
145 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч22 | 5.85 | 95 | 6 | 2.3978 | 284544 | 0.38245 | 1.2092
146 | ВЛ-6кВ яч17 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 510300 | 0.68589 | 1.0271
147 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-5 | 0.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 0 | 0 | 1.4387
148 | ВЛ-6кВ яч.15 ЦРП-2 | 0.4 | 95 | 6 | 2.3614 | 152592 | 0.2051 | 1.2938
149 | ВЛ-6кВ яч.18 ЦРП-3 | 1.6 | 95 | 6 | 2.3614 | 670644 | 0.9014 | 0.87603
150 | ВЛ-6кВ яч.8 ЦРП-5 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3614 | 0 | 0 | 1.4169
151 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-5 | 4.2 | 95 | 6 | 2.3614 | 0 | 0 | 1.4169
152 | ВЛ-6кв яч-6 ЦРП-4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3614 | 267930 | 0.36012 | 1.2008
153 | ВЛ-6кВ Первомайский ЦРП-3 яч 6 | 2.026 | 95 | 6 | 2.3614 | 420120 | 0.56468 | 1.0781
154 | ВЛ-6кВ Объекты КМС с ЦРП-2 | 1.48 | 95 | 6 | 2.3978 | 141432 | 0.1901 | 1.3246
155 | ВЛ-6кВ Садовый ЦРП-9 яч 13 | 4.66 | 95 | 6 | 2.3978 | 362496 | 0.48723 | 1.1463
156 | ВЛ-6кВ Рыбачий ЦРП-4 яч 28 | 2.381 | 95 | 6 | 2.3978 | 63984 | 0.086 | 1.3871
157 | ВЛ-6кВ Вокзал ЦРП-6 яч 15 | 3.5 | 95 | 6 | 2.3978 | 482376 | 0.64835 | 1.0497
158 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч№11 Строитель | 0.35 | 70 | 6 | 1.9255 | 34356 | 0.046177 | 1.1276
159 | ВЛ-6кВ Перемычка яч10 с ЦРП -9 | 1.087 | 95 | 6 | 2.3978 | 490446 | 0.6592 | 1.0431
160 | ВЛ-6кВ Перемычка ЦРП-2 | 0.86 | 95 | 6 | 2.3978 | 83340 | 0.11202 | 1.3715
161 | ВЛ-10кВ ИСА с ГПП-Городская яч.27 | 1.4 | 50 | 10 | 2.5431 | 1019580 | 1.3704 | 0.70362
162 | ВЛ-10кВ ТП-92 кв-л КТП-Индивидуалка | 1.56 | 95 | 10 | 3.9963 | 0 | 0 | 3.197
163 | ВЛ-6кВ Клубный с ЦРП-2 | 2.512 | 95 | 6 | 2.3614 | 160296 | 0.21545 | 1.2876
164 | ВЛ-6кВ РМЗ ЦРП-3 яч 7 | 1.232 | 95 | 6 | 2.3978 | 186024 | 0.25003 | 1.2886
165 | ВЛ-6кВ ЖДЦ с ЦРП-4 яч.10 | 4.966 | 95 | 6 | 2.3978 | 593544 | 0.79777 | 0.96
166 | ВЛ-6кВ Общественные огороды ЦРП-4 яч16 | 2.666 | 95 | 6 | 2.3614 | 280800 | 0.37742 | 1.5872
167 | ВЛ-6кВ ДСУ -65 ЦРП-5Т яч 19 | 2.404 | 70 | 6 | 1.9255 | 565680 | 0.76032 | 0.6991
168 | ВЛ-6кВ Старый микрорайон ЦРП-14 яч 6 | 3.748 | 95 | 6 | 2.3614 | 183600 | 0.24677 | 1.2688
169 | ВЛ-6кВ Химчистка ЦРП-6 яч№13 | 0.55 | 50 | 6 | 1.5259 | 27048 | 0.036355 | 0.8937
170 | ВЛ-6кВ Нефтебаза яч№12 ЦРП-8 | 2.1 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
171 | ВЛ-6кВ Роддом яч17 ЦРП-9 | 1.942 | 50 | 6 | 1.5259 | 526488 | 0.70765 | 0.49093
172 | ВЛ-6кВ АТС яч№8 ЦРП-4 | 2.82 | 50 | 6 | 1.5259 | 650064 | 0.87374 | 0.39127
173 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-2 | 3.11 | 50 | 6 | 1.5259 | 181728 | 0.24426 | 0.76896
174 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№4 ЦРП-Мясокомбинат | 6.565 | 70 | 6 | 1.9255 | 12528 | 0.016839 | 1.1452
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on B5: Автор: жтэц отпуск актв ээ
Note on B7: Автор: кегок
Note on B13: Автор: гпп-61
Note on G24: Автор: гпп-57
Note on G25: Автор: гпп-57
Note on G27: Автор: гпп-57
Note on G29: Автор: акт кегок
Note on G31: Автор: гпп-61
Note on G33: Автор: гпп-61
Note on G35: Автор: ведомость ЮЗР
Note on G36: Автор: сжр
Note on G37: Автор: юзр
Note on G41: жрэк
Note on G42: Автор: увс-2 хлораторная жрэк
Note on G43: Автор: жрэк
Note on G44: Автор: гпп-юзр
Note on G45: Автор: ведомость жцм кмз яч№19
Note on G46: Автор: 09.2025 демонтирован
Note on B47: Автор: промбаза 1
Note on B50: Автор: уйтас айдос
Note on B80: Автор: ведость жцм соф
Note on B110: Автор: гтс
Note on B111: Автор: гпп городская
Note on G116: Автор: ведомость ЖЦМ жоф яч3 кирзавод
Note on G121: Автор: жцм жоф ботанический сад
Note on G130: Автор: жцм жоф кирзавод яч9
Note on G134: Автор: ЦРП-НОВ-1 фидер 6кВ яч. 14 КТП-6/0,4кВ к/х Ахметов сн
Note on B135: Автор: цсэс
Note on G137: Автор: ГПП-Никольская яч.2,11
Note on G164: Айгерим Абенова:црп-8 яч 11
Note on G168: Автор: ГПП-городская яч16
Note on G172: Автор: общ огороды яч16
Note on B176: Автор: повреждена запитаны с ЦРП-6 яч№13 химчистка и нефтабаза вместе