## Лист1
Данные по существующим ВЛ-110, 35, 6 кВ ПЭС за май 2025 года
№ п.п | Наименование | Протяженность, км | Сечение | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ВЛ-110кВ
1 | ВЛ-110кВ "12С" | 30.753 | 120 | 110 | 57.09 | 271550 | 0.36499 | 34.035
2 | ВЛ-110кВ "14С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 225720 | 0.30339 | 34.072
3 | ВЛ-110кВ "1С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 6452396 | 8.6726 | 34.9878
4 | ВЛ-110кВ "3С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 6150741 | 8.2671 | 35.2311
5 | ВЛ-110кВ "5С" | 11 | 150 | 110 | 66.9856 | 8077115 | 10.8563 | 33.6776
6 | ВЛ-110кВ "7С" | 11 | 150 | 110 | 66.9856 | 7889186 | 10.6037 | 33.8291
7 | ВЛ-110кВ "ОФ-1" | 1.96 | 150 | 110 | 58.6124 | 1216913 | 1.6356 | 34.1861
8 | ВЛ-110кВ "ОФ-2" | 5.8 | 150 | 110 | 58.6124 | 1910538 | 2.5679 | 33.6267
9 | ВЛ-110кВ "67-1" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1453760 | 1.954 | 23.0338
10 | ВЛ-110кВ "67-2" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1387760 | 1.8653 | 23.087
11 | ВЛ-110кВ "65-1" | 6.83 | 120 | 110 | 58.6124 | 2554235 | 3.4331 | 33.1076
12 | ВЛ-110 кВ"65-2" | 6.83 | 150 | 110 | 58.6124 | 4054494 | 5.4496 | 31.8977
13 | ВЛ- 16С | 155.4 | 120 | 110 | 46.8899 | 2448072 | 3.2904 | 26.1597
14 | ВЛ-"Мибулак-Жомарт" | 57 | 95 | 110 | 43.9593 | 2170991 | 2.918 | 24.6248
15 | ВЛ- 2С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 7766352 | 10.4386 | 36.4858
16 | ВЛ- 4С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 9452494 | 12.705 | 35.126
17 | ВЛ- 6С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 9679217 | 13.0097 | 34.9432
18 | ВЛ- 8С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 14057921 | 18.8951 | 31.412
ВЛ-35кВ
19 | ВЛ-35кВ Златоуст-4 | 4.525 | 70 | 35 | 13 | 65800 | 0.088441 | 7.7469
20 | ВЛ-35кВ "ПР-1Е" | 6.67 | 50 | 35 | 10.1724 | 746200 | 1.003 | 5.5017
21 | ВЛ-35кВ "ПР-2Е" | 1.6 | 50 | 35 | 11 | 126280 | 0.16973 | 6.4982
22 | ВЛ-35кВ "Б-1" | 3.2 | 120 | 35 | 15 | 0 | 0 | 9
23 | ВЛ-35кВ "Б-2" | 3.2 | 120 | 35 | 15 | 168000 | 0.22581 | 8.8645
24 | ВЛ-35кВ "Златоуст-1" | 44.31 | 70 | 35 | 13 | 2559936 | 3.4408 | 5.7355
25 | ВЛ-35кВ "Златоуст-2" | 34.68 | 70 | 35 | 13.0788 | 1303612 | 1.7522 | 6.796
26 | ВЛ-35кВ "АСК-1" | 6.8 | 95 | 35 | 15.743 | 419160 | 0.56339 | 9.1078
27 | ВЛ-35кВ "АСК-2" | 6.8 | 95 | 35 | 15.743 | 1507590 | 2.0263 | 8.23
28 | ВЛ-35кВ"73/75-1" | 2.08 | 95 | 35 | 15 | 1393140 | 1.8725 | 7.8765
29 | ВЛ-35кВ"73/75-2" | 2.08 | 95 | 35 | 15.743 | 2250360 | 3.0247 | 7.631
31 | ВЛ-35кВ"АСК-1Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.743 | 0 | 0 | 9.4458
32 | ВЛ-35кВ ЦРП-Сары Оба | 4.32 | 70 | 35 | 13.0788 | 157824 | 0.21213 | 7.72
33 | ВЛ-35кВ"ПР-1Ю" | 11.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 685860 | 0.92185 | 9.2378
34 | ВЛ-35кВ ПР-2Ю | 8.29 | 120 | 35 | 15.3858 | 1244040 | 1.6721 | 8.2282
35 | ВЛ-35кВ Никольская 1 | 11.18 | 95 | 35 | 14.9195 | 6264982 | 8.4207 | 3.8993
36 | ВЛ-35кВ Никольская 2 | 9.83 | 95 | 35 | 14.9861 | 3756834 | 5.0495 | 5.962
37 | ВЛ-35кВ УВС-1с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 | 25.778 | 70 | 35 | 13.0788 | 386110 | 0.51897 | 7.5359
38 | ВЛ-35кВ УВС-2 | 2.228 | 70 | 35 | 13.0788 | 3540 | 0.0047581 | 7.8444
39 | ВЛ-35кВ УВС-3 | 24.7 | 35 | 35 | 8.477 | 146097 | 0.19637 | 4.9684
40 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 13.0788 | 0 | 0 | 7.8473
41 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Карсакпай | 44.09 | 70 | 35 | 10.463 | 211872 | 0.28477 | 6.107
42 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Жанай | 3.2 | 70 | 35 | 13.0788 | 6426 | 0.0086371 | 7.8421
43 | ВЛ-35кВ В-1 | 5.25 | 95 | 35 | 13.0788 | 448608 | 0.60297 | 7.4855
44 | ВЛ-35кВ В-2 | 9.4 | 50 | 35 | 10.1724 | 384288 | 0.51652 | 5.7935
45 | ВЛ-35кВ Промбаза-1 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 610829 | 0.82101 | 8.9532
46 | ВЛ-35кВ Промбаза-2 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 1790356 | 2.4064 | 8.002
47 | ВЛ-35кВ "Юго-Западный портал" | 1.95 | 70 | 35 | 13.0788 | 5969 | 0.0080228 | 7.8425
48 | ВЛ-35кВ 18Ц | 71.8 | 95 | 35 | 13.0788 | 338948 | 0.45558 | 7.5739
49 | ВЛ-35кВ19Ц | 26 | 95 | 35 | 13.0788 | 151620 | 0.20379 | 7.725
50 | ВЛ-35кВ"К-1"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 1250228 | 1.6804 | 6.839
51 | ВЛ-35кВ"К-2"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 1368374 | 1.8392 | 6.7438
52 | ВЛ-35кВ"Л-1"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 49602 | 0.066669 | 9.7509
53 | ВЛ-35кВ"Л-2"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 460418 | 0.61884 | 9.4196
54 | ВЛ-35кВ 17 Ц | 64.2 | 95 | 35 | 10.463 | 180807 | 0.24302 | 6.132
55 | ВЛ-35кВ 9 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 13664297 | 18.366 | 4.7912
56 | ВЛ-35кВ 10 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12540293 | 16.8552 | 5.6977
57 | ВЛ-35кВ 15 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 14.7591 | 2101422 | 2.8245 | 7.1607
58 | ВЛ-35кВ 16 Ц | 14.26 | 95 | 35 | 13.0788 | 4421110 | 5.9424 | 4.2819
59 | ВЛ-35 кВ 1 Ц | 17 | 95 | 35 | 11.4439 | 3368434 | 4.5275 | 4.1499
60 | ВЛ-35 кВ 3 Ц | 9.131 | 95 | 35 | 13.0788 | 2644975 | 3.5551 | 5.7142
61 | ВЛ-35 кВ 5 Ц | 8.507 | 120 | 35 | 15.1526 | 3874861 | 5.2081 | 5.9667
62 | ВЛ-35 кВ 11 Ц | 22.26 | 95 | 35 | 10.463 | 4159117 | 5.5902 | 2.9237
63 | ВЛ-35 кВ 13 "Ц" | 39.26 | 95 | 35 | 9.8091 | 1184051 | 1.5915 | 4.9306
ВЛ-6кВ
64 | ВЛ-6кВ яч.12 ЦРП-шх.31 | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
65 | ВЛ-6кВ яч.20 ЦРП-шх.31 | 0.32 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
66 | ВЛ-6кВ яч.26 ЦРП-шх.31 | 1.24 | 50 | 6 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.0463
67 | ВЛ-6кВ яч.17 ЦРП-шх.31 | 1.15 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
1 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-ТП-5 | 1.12 | 70 | 6 | 2.2006 | 26352 | 0.035419 | 1.2991
2 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-ТП-5 | 2.573 | 50 | 6 | 1.5622 | 54408 | 0.073129 | 0.89344
3 | ВЛ-6кВ яч.8 РП-31бис | 3.323 | 35 | 6 | 1.1807 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
3 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-Южная | 1.47 | 35 | 6 | 1.2715 | 36336 | 0.048839 | 0.73363
4 | ВЛ-6кВ яч.24 ЦРП-Южная | 6.88 | 50 | 6 | 1.4283 | 91416 | 0.12287 | 0.78325
5 | ВЛ-6кВ яч.22 ЦРП-Южная | 0.54 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
6 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-шх.45 | 1.7 | 70 | 6 | 2.2006 | 72 | 9.6774e-05 | 1.3203
7 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-шх.55 | 0.9 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
8 | ВЛ-6кВ яч.16 ЦРП-шх.55 | 1.5 | 95 | 6 | 2.6988 | 72 | 9.6774e-05 | 1.6192
9 | ВЛ-6кВ яч.3 ЦРП-шх.58 | 2 | 70 | 6 | 2.2006 | 0 | 0 | 1.3203
10 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-ЮЗК | 0.6 | 70 | 6 | 2.2006 | 1008 | 0.0013548 | 1.3195
11 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-ЮЗК | 7.6 | 70 | 6 | 1.6504 | 43584 | 0.058581 | 0.9551
12 | ВЛ-6кВ яч.35 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 14220 | 0.019113 | 0.84551
13 | ВЛ-6кВ яч.38 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 0 | 0 | 0.85697
14 | ВЛ-6кВ яч.8 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 1360512 | 1.8286 | 0.42089
15 | ВЛ-6кВ яч.18 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 21744 | 0.029226 | 1.5005
16 | ВЛ-6кВ яч 6 ЦРП-ВОС | 3.7 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
17 | ВЛ-6кВ яч 19 ЦРП-ВОС | 3.48 | 50 | 6 | 1.5622 | 30204 | 0.040597 | 0.91296
18 | ВЛ-6кВ яч.26 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
19 | ВЛ-6кВ яч.7 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 51840 | 0.069677 | 1.0294
20 | ВЛ-10кВ яч.1 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
21 | ВЛ-6кВ яч.2 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 36 | 4.8387e-05 | 1.0712
22 | ВЛ-6кВ яч 26 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 85776 | 0.11529 | 1.5657
23 | ВЛ-6кВ яч 8 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 720144 | 0.96794 | 1.0541
24 | ВЛ-6кВ яч.4 ЖБИ | 0.116 | 70 | 6 | 2.2006 | 6318 | 0.0084919 | 1.3152
25 | ВЛ-6кВ яч.6 ЖБИ | 0.119 | 70 | 6 | 2.2006 | 33732 | 0.045339 | 1.2931
26 | ВЛ-6кВ яч 10 ЦРП-73/75 | 1.792 | 95 | 6 | 2.5301 | 434808 | 0.58442 | 1.1674
27 | ВЛ-6кВ яч 26 ЦРП-73/75 | 1.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
28 | ВЛ-6кВ яч.16 ГПП-57 | 0.8 | 120 | 6 | 2.7247 | 0 | 0 | 1.6348
29 | ВЛ-6кВ яч.10 ГПП-шх.67 | 5.51 | 70 | 6 | 1.6504 | 15750 | 0.021169 | 0.97755
30 | ВЛ-6кВ яч.32 ГПП-шх.67 | 9.95 | 70 | 6 | 1.3753 | 10392 | 0.013968 | 0.81683
31 | ВЛ-6кВ яч.30 ГПП-шх.67 | 0.645 | 70 | 6 | 2.2006 | 534336 | 0.71819 | 0.88942
32 | ВЛ-6кВ яч.1 ГПП-шх.67 | 2.645 | 120 | 6 | 2.5301 | 96 | 0.00012903 | 1.518
33 | ВЛ-6кВ яч.1 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 341460 | 0.45895 | 0.87992
34 | ВЛ-6кВ яч.14 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 94860 | 0.1275 | 1.0788
35 | ВЛ-6кВ яч.5 ВОС | 3.44 | 35 | 6 | 1.4532 | 90024 | 0.121 | 0.79932
36 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП Жанай | 1.875 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
37 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП Жанай | 0.377 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
38 | ВЛ-6кВ яч.4 ЦРП-УВС-1 Талдысай | 4.438 | 35 | 6 | 1.2715 | 4212 | 0.0056613 | 0.75953
39 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-УВС-1 | 6.72 | 35 | 6 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.69754
40 | ВЛ-6кВ яч 1а ЦРП-УВС-1 | 5.82 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
41 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-УВС-3 | 12.6 | 50 | 6 | 1.1159 | 12642 | 0.016992 | 0.65931
42 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-УВС-3 | 2.5 | 50 | 6 | 1.7854 | 71580 | 0.09621 | 1.0135
43 | ВЛ-6кВ яч 1 Вентствол | 8 | 35 | 6 | 1.4532 | 5016 | 0.0067419 | 0.86787
44 | ВЛ-6кВ яч.1 Досмагамбет | 4.262 | 35 | 6 | 1.1626 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
44 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч№6 ПВЗ | 1.034 | 50 | 6 | 1.7854 | 45072 | 0.060581 | 1.0349
45 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч11Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 10426 | 0.014013 | 1.1469
46 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч20 Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 109674 | 0.14741 | 1.0668
47 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т ПОСТ ЭЦ яч.20 | 2.7 | 50 | 6 | 1.7854 | 10075 | 0.013542 | 1.0631
48 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т "Развилка" яч.№18А | 6.36 | 50 | 6 | 1.339 | 2646 | 0.0035565 | 0.80128
49 | ВЛ-6кВ ЦРП-ЗКСМ "Аварийный" яч.№16 | 1.02 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
49 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС.яч№3" Карьер" | 3.06 | 70.35 | 6 | 1.9255 | 1277 | 0.0017164 | 1.1543
50 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 яч7"Шлакоотвал" | 1.07 | 50 | 6 | 1.7854 | 29170 | 0.039207 | 1.0477
51 | ВЛ-6кВ ЦРП-7 яч13 "Костен-гол-сай" | 1.15 | 70 | 6 | 1.9255 | 14448 | 0.019419 | 1.1436
52 | ВЛ-6кВ ЦРП-4 яч24 "Костен-гол-сай" | 2.45 | 70 | 6 | 1.9255 | 106272 | 0.14284 | 1.0696
53 | ВЛ-6кВ ЦРП-12яч8"Объед.насосная" | 3.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 17940 | 0.024113 | 1.1408
54 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Нижний бъеф яч.11 | 1.8 | 95 | 6 | 15.743 | 22999 | 0.030913 | 9.4273
55 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т " Индукц. котельная" яч12 "Совхоз" | 0.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 64464 | 0.086645 | 1.1033
56 | ВЛ-6кВ ЦРП-8"Шлакоотвал" яч4 | 0.85 | 70 | 6 | 1.9255 | 6818 | 0.009164 | 1.1498
57 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 "Шлакоотвал" яч18 | 0.46 | 70 | 6 | 1.9255 | 13152 | 0.017677 | 1.1447
58 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч№3 | 1 | 95 | 6 | 2.5301 | 7632 | 0.010258 | 1.5119
59 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №21(15) | 1 | 95 | 6 | 2.3614 | 52992 | 0.071226 | 1.3741
60 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч4 | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 86448 | 0.11619 | 1.4484
61 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч25(17) | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 4272 | 0.0057419 | 1.5146
62 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Объединенная насосная" яч23(Аэропорт)яч№16 | 0.6 | 50 | 6 | 1.7854 | 24804 | 0.033339 | 1.0512
63 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС-1 "Кирзавод" с яч№9 | 0.8 | 50 | 6 | 1.7854 | 16325 | 0.021942 | 1.0581
64 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч10 "РСУ" | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 61344 | 0.082452 | 1.0217
65 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Пионерская дамба яч.14 | 0.9 | 50 | 6 | 1.7854 | 1668 | 0.0022419 | 1.0699
66 | ВЛ-6кВ ЦРП-Спутник "з/о Горняк" яч №7 | 3.5 | 35 | 6 | 8.2348 | 4383 | 0.0058911 | 4.9373
67 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№2 Кр/х-во №2,3 яч.13 | 2.64 | 70 | 6 | 1.9255 | 1353 | 0.0018185 | 1.1542
68 | ВЛ-6кВ яч-18 ЦРП-2 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3614 | 99288 | 0.13345 | 1.3368
69 | ВЛ-6кВ яч-6 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 853344 | 1.147 | 0.82989
70 | ВЛ-6кВ №2 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.5301 | 1019 | 0.0013696 | 1.5173
71 | ВЛ-6кВ №11 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.5301 | 835695 | 1.1232 | 0.84413
72 | ВЛ-6кВ от ГПП-220кВ яч.14 до бывшего ДСК | 6.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 96462 | 0.12965 | 1.4403
73 | ВЛ-6кВ внеш/площад.сети э/снаб яч№4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
74 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч14 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 318312 | 0.42784 | 1.2614
75 | ВЛ-6кВ яч-14 ЦРП-1 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 998832 | 1.3425 | 0.71257
76 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 641808 | 0.86265 | 1.0005
77 | ВЛ-6кВ яч19 ЦРП-1 | 0.65 | 95 | 6 | 2.5301 | 680688 | 0.9149 | 0.96913
78 | ВЛ-6кВ яч7 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 521880 | 0.70145 | 1.0972
79 | ВЛ-6кВ яч9 ЦРП-5 | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.1553
80 | ВЛ-6кВ яч-19 ЦРП-3 малоэтаж.ж/застр.65кв-л | 1.62 | 95 | 6 | 2.5301 | 342108 | 0.45982 | 1.2422
81 | ВЛ-6кВ до 23кв-л ЦРП-3 яч26 | 3.15 | 95 | 6 | 2.3614 | 661644 | 0.88931 | 0.88329
82 | ВЛ-6кВ яч10 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 21132 | 0.028403 | 1.501
83 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч27 | 3.6 | 95 | 6 | 2.5301 | 304524 | 0.40931 | 1.2725
84 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч22 | 5.85 | 95 | 6 | 2.159 | 317484 | 0.42673 | 1.0394
85 | ВЛ-6кВ яч17 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 170244 | 0.22882 | 1.3808
86 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-5 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
87 | ВЛ-6кВ Первомайский ЦРП-3 яч 6 | 2.026 | 95 | 6 | 2.3614 | 346680 | 0.46597 | 1.1373
88 | ВЛ-6кВ Объекты КМС с ЦРП-2 | 1.48 | 95 | 6 | 2.5301 | 101688 | 0.13668 | 1.4361
89 | ВЛ-6кВ Садовый ЦРП-9 яч 13 | 4.66 | 95 | 6 | 2.159 | 155088 | 0.20845 | 1.1704
90 | ВЛ-6кВ Рыбачий ЦРП-4 яч 28 | 2.381 | 95 | 6 | 2.5301 | 37200 | 0.05 | 1.4881
91 | ВЛ-6кВ Вокзал ЦРП-6 яч 15 | 3.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 175896 | 0.23642 | 1.3762
92 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч№11 Строитель | 0.35 | 70 | 6 | 1.9255 | 17952 | 0.024129 | 1.1408
93 | ВЛ-6кВ Перемычка яч10 с ЦРП -9 | 1.087 | 95 | 6 | 2.5301 | 146574 | 0.19701 | 1.3999
94 | ВЛ-6кВ Перемычка ЦРП-2 | 0.86 | 95 | 6 | 2.5301 | 66528 | 0.089419 | 1.4644
95 | ВЛ-6кВ ИСА с ГПП-Городская яч.27 | 1.4 | 50 | 6 | 1.7854 | 96120 | 0.12919 | 0.9937
96 | ВЛ-6кВ ТП-92 кв-л КТП-Индивидуалка | 1.56 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 2.0241
97 | ВЛ-6кВ Клубный с ЦРП-2 | 2.512 | 95 | 6 | 2.3614 | 162888 | 0.21894 | 1.2855
98 | ВЛ-6кВ РМЗ ЦРП-3 яч 7 | 1.232 | 95 | 6 | 2.5301 | 185640 | 0.24952 | 1.3684
99 | ВЛ-6кВ ЖДЦ с ЦРП-4 яч.10 | 4.966 | 95 | 6 | 2.159 | 327936 | 0.44077 | 1.031
100 | ВЛ-6кВ Общественные огороды ЦРП-4 яч16 | 2.666 | 95 | 6 | 2.3614 | 268080 | 0.36032 | 1.6009
101 | ВЛ-6кВ ДСУ -65 ЦРП-5Т яч 19 | 2.404 | 70 | 6 | 1.843 | 301872 | 0.40574 | 0.86234
102 | ВЛ-6кВ Старый микрорайон ЦРП-14 яч 6 | 3.748 | 95 | 6 | 2.3614 | 47352 | 0.063645 | 1.3787
103 | ВЛ-6кВ Химчистка ЦРП-6 яч№13 | 0.55 | 50 | 6 | 1.7854 | 23448 | 0.031516 | 1.0523
104 | ВЛ-6кВ Нефтебаза яч№12 ЦРП-8 | 2.1 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
105 | ВЛ-6кВ Роддом яч17 ЦРП-9 | 1.942 | 50 | 6 | 1.7854 | 372192 | 0.50026 | 0.77106
106 | ВЛ-6кВ АТС яч№8 ЦРП-4 | 2.82 | 50 | 6 | 1.7854 | 447552 | 0.60155 | 0.71029
107 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-2 | 3.11 | 50 | 6 | 1.7854 | 165060 | 0.22185 | 0.9381
108 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№4 ЦРП-Мясокомбинат | 6.565 | 70 | 6 | 1.9255 | 5220 | 0.0070161 | 1.1511
109 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№12 ЦРП-5Т | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 64464 | 0.086645 | 1.1033
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on B5: Автор: жтэц отпуск актв ээ
Note on B7: Автор: кегок
Note on B13: Автор: гпп-61
Note on G24: Автор: гпп-57
Note on G25: Автор: гпп-57
Note on G27: Автор: гпп-57
Note on G29: Автор: акт кегок
Note on G31: Автор: гпп-61
Note on G33: Автор: гпп-61
Note on G35: Автор: ведомость ЮЗР
Note on G36: Автор: сжр
Note on G37: Автор: юзр
Note on G41: жрэк
Note on G42: Автор: увс-2 хлораторная жрэк
Note on G43: Автор: жрэк
Note on G44: Автор: гпп-юзр
Note on G45: Автор: ведомость жцм кмз яч№19
Note on G46: Автор: жанай
Note on G47: Автор: вводные яч25 . с ЦРП-Южная
Note on B49: Автор: промбаза 1
Note on B52: Автор: уйтас айдос
Note on G69: Автор: c 16.12.2024г демонтирован
Note on B87: Автор: ведость жцм соф
Note on B118: Автор: гтс
Note on B119: Автор: гпп городская
Note on G124: Автор: ведомость ЖЦМ жоф яч3 кирзавод
Note on G129: Автор: жцм жоф ботанический сад
Note on G138: Автор: жцм жоф кирзавод яч9
Note on G142: Автор: ЦРП-НОВ-1 фидер 6кВ яч. 14 КТП-6/0,4кВ к/х Ахметов сн
Note on B143: Автор: цсэс
Note on G145: Автор: ГПП-Никольская яч.2,11
Note on G167: Айгерим Абенова:црп-8 яч 11
Note on G171: Автор: ГПП-городская яч16
Note on G175: Автор: общ огороды яч16
Note on B179: Автор: повреждена запитаны с ЦРП-6 яч№13 химчистка и нефтабаза вместе