## г.Сатпаев
Реестр данных по загрузке подстанции ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" за март 2026 года
п/п № | Наименование ПС |  |  | Адрес нахождения | Цех | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора,кВА | нагрузка ,в кВт.час | нагрузка ,в МВт | максимальная нагрузка,кВт | максимальная нагрузка,МВт | % загрузки | Свободная мощность,МВт
№
г.Сатпаев
1 | ЦРП-1 |  | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 1159800 | 1.5589 | 6468336 | 8.694 | 17.9304 | 3.4811
|  |  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 6300 | 1286280 | 1.7289 | 6468336 | 8.694 | 19.8858 | 3.3111
2 | ЦРП-2 |  | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 1152576 | 1.5492 | 6468336 | 8.694 | 17.8187 | 3.4908
|  |  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 6300 | 726336 | 0.97626 | 6468336 | 8.694 | 11.2291 | 4.0637
3 | ЦРП-3 |  | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 1708800 | 2.2968 | 10267200 | 13.8 | 16.6433 | 5.7032
|  |  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 10000 | 2386368 | 3.2075 | 10267200 | 13.8 | 23.2426 | 4.7925
4 | ЦРП-4 |  | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 771720 | 1.0373 | 10267200 | 13.8 | 7.5164 | 6.9627
|  |  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 10000 | 505440 | 0.67935 | 10267200 | 13.8 | 4.9229 | 7.3206
5 | ЦРП-5 |  | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 974280 | 1.3095 | 10267200 | 13.8 | 9.4892 | 6.6905
|  |  | Тр №2 | г.Сатпаев |  | 35/6 | 10000 | 1528080 | 2.0539 | 10267200 | 13.8 | 14.8831 | 5.9461
6 | ЦРП- 3-го подъема |  | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 1000 | 8800 | 0.011828 | 1026720 | 1.38 | 0.8571 | 0.78817
|  |  | Тр №2 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 35/6 | 1000 | 0 | 0 | 1026720 | 1.38 | 0 | 0.8
7 | ТП-1 мкр-1 | NF003707 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 82400 | 0.11075 | 646833.6 | 0.8694 | 12.739 | 0.39325
| ТП-ДРМСУ | 21718489 | Тр №1 | г.Сатпаев, промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 1663 | 0.0022352 | 646833.6 | 0.8694 | 0.2571 | 0.50176
8 | ТП - 9 квартал | 3738 | Тр №1 | г.Сатпаев 9 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 67400 | 0.090591 | 646833.6 | 0.8694 | 10.42 | 0.41341
| ТП - 10 квартал | NF004037 | Тр №1 | г.Сатпаев 10 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 82000 | 0.11022 | 646833.6 | 0.8694 | 12.6771 | 0.39378
9 | ТП - 21 квартал | NF004061 | Тр №1 | г.Сатпаев 21 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 14280 | 0.019194 | 646833.6 | 0.8694 | 2.2077 | 0.48481
| ТП -2 Западный район | 8331578 | Тр №1 | г.Сатпаев Западный район | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 94149.8 | 0.12655 | 646833.6 | 0.8694 | 14.5555 | 0.37745
10 | ТП-ПЭС№2 |  | Тр №1 | г.Сатпаев промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 13248 | 0.017806 | 646833.6 | 0.8694 | 2.0481 | 0.48619
11 | ТП-4 мкр-3/4 | 11178633 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 59520 | 0.08 | 646833.6 | 0.8694 | 9.2017 | 0.424
|  | 13055064 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 |  | 6/0,4 | 630 | 67200 | 0.090323 | 646833.6 | 0.8694 | 10.3891 | 0.41368
12 | ТП-10 мкр- 3/4 | 3693 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 560 | 121800 | 0.16371 | 574963.2 | 0.7728 | 21.184 | 0.28429
|  | 3851 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 |  | 6/0,4 | 630 | 97200 | 0.13065 | 646833.6 | 0.8694 | 15.027 | 0.37335
13 | ТП-12 мкр- 3/4 | 3863 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 38160 | 0.05129 | 646833.6 | 0.8694 | 5.8995 | 0.45271
14 | ТП-1 мкр- 7 | 11178797 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 1000 | 27600 | 0.037097 | 1026720 | 1.38 | 2.6882 | 0.7629
|  | 11178762 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 |  | 6/0,4 | 630 | 37560 | 0.050484 | 646833.6 | 0.8694 | 5.8067 | 0.45352
15 | ТП- 2 мкр- 7 | 38574161 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 1000 | 73000 | 0.098118 | 1026720 | 1.38 | 7.11 | 0.70188
|  | 13140702 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 |  | 6/0,4 | 630 | 68600 | 0.092204 | 646833.6 | 0.8694 | 10.6055 | 0.4118
16 | ТП-3 мкр- 7 | 37874357 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 61800 | 0.083065 | 646833.6 | 0.8694 | 9.5542 | 0.42094
|  | 37876535 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 |  | 6/0,4 | 630 | 88080 | 0.11839 | 646833.6 | 0.8694 | 13.6171 | 0.38561
17 | ТП-2 СОК | 8957620 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 1600 | 0.0021505 | 646833.6 | 0.8694 | 0.24736 | 0.50185
|  | 8961818 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 5 |  | 6/0,4 | 630 | 16000 | 0.021505 | 646833.6 | 0.8694 | 2.4736 | 0.48249
18 | КТП-1 СОК | 8963723 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 1600 | 41600 | 0.055914 | 1642752 | 2.208 | 2.5323 | 1.2241
|  | 8963809 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 5 |  | 6/0,4 | 1600 | 98400 | 0.13226 | 1642752 | 2.208 | 5.9899 | 1.1477
19 | ТП-Гл.фекальная | 441761 | Тр №1 | г.Сатпаев ,промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 38520 | 0.051774 | 646833.6 | 0.8694 | 5.9552 | 0.45223
|  | 656260 | Тр №2 | г.Сатпаев ,промзона |  | 6/0,4 | 400 | 30360 | 0.040806 | 410688 | 0.552 | 7.3925 | 0.27919
20 | ТП-Байконур | 3813 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 6 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 3600 | 0.0048387 | 646833.6 | 0.8694 | 0.55656 | 0.49916
|  | 3692 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 6 |  | 6/0,4 | 630 | 18480 | 0.024839 | 646833.6 | 0.8694 | 2.857 | 0.47916
21 | ТП-2 мкр- 5 | NF003718 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 54840 | 0.07371 | 256680 | 0.345 | 21.3651 | 0.12629
22 | ТП-2 мкр- 1 | NF003655 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 40440 | 0.054355 | 410688 | 0.552 | 9.8469 | 0.26565
23 | ТП-3 мкр- 1 | 13133694 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 60960 | 0.081935 | 410688 | 0.552 | 14.8434 | 0.23806
24 | ТП-4 мкр- 1 | 3749 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 78960 | 0.10613 | 646833.6 | 0.8694 | 12.2072 | 0.39787
25 | ТП-5 мкр- 1 | 28765307 | Тр №1 | 120 | 38893 | 6/0,4 | 630 | 61440 | 0.082581 | 646833.6 | 0.8694 | 9.4986 | 0.42142
26 | ТП-6 мкр- 1 | 3786 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 56880 | 0.076452 | 410688 | 0.552 | 13.8499 | 0.24355
27 | ТП-7 мкр- 1 | 3741 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 1 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 51480 | 0.069194 | 328550.4 | 0.4416 | 15.6688 | 0.18681
28 | ТП-1 мкр- 2 | 3835 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 68160 | 0.091613 | 328550.4 | 0.4416 | 20.7457 | 0.16439
29 | ТП-2 мкр 2 | 3797 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 38400 | 0.051613 | 410688 | 0.552 | 9.3502 | 0.26839
30 | КТП-2а м-н2 | 13035087 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 51840 | 0.069677 | 328550.4 | 0.4416 | 15.7784 | 0.18632
31 | ТП-3 мкр 2 | 3760 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 74160 | 0.099677 | 646833.6 | 0.8694 | 11.4651 | 0.40432
32 | ТП-4 мкр 2 | NF003720 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 79680 | 0.1071 | 410688 | 0.552 | 19.4016 | 0.2129
33 | ТП-5 мкр 2 | ND003746 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 58080 | 0.078065 | 328550.4 | 0.4416 | 17.6777 | 0.17794
34 | ТП-6 мкр- 2 | 11178770 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 102400 | 0.13763 | 646833.6 | 0.8694 | 15.831 | 0.36637
35 | ТП ТЕХКОЛЛЕДЖ (УМЦ) | 11161552 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 16720 | 0.022473 | 256680 | 0.345 | 6.5139 | 0.17753
36 | ТП-ЗГШО Модуль | 11178724 | Тр №1 | г.Сатпаев ,промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 1000 | 35040 | 0.047097 | 1026720 | 1.38 | 3.4128 | 0.7529
37 | ТП-1 мкр- 5 | NF003759 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 40200 | 0.054032 | 328550.4 | 0.4416 | 12.2356 | 0.20197
38 | ТП-2 мкр- 5 | NF003718 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 54840 | 0.07371 | 256680 | 0.345 | 21.3651 | 0.12629
39 | ТП-3 мкр- 5 | NF003711 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 43320 | 0.058226 | 328550.4 | 0.4416 | 13.1852 | 0.19777
40 | КТП-3А мкр- 5 | ND142999 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 48400 | 0.065054 | 646833.6 | 0.8694 | 7.4826 | 0.43895
41 | ТП-4 мкр- 5 | NF003842 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 560 | 57200 | 0.076882 | 574963.2 | 0.7728 | 9.9485 | 0.37112
42 | ТП-5 мкр- 5 | NF003706 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 560 | 62640 | 0.084194 | 574963.2 | 0.7728 | 10.8946 | 0.36381
43 | ТП-1 квартал 5 | 8642650 | Тр №1 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 58428.4 | 0.078533 | 410688 | 0.552 | 14.227 | 0.24147
44 | ТП-1А квартал 5 | 13109430 | Тр №1 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 66800 | 0.089785 | 328550.4 | 0.4416 | 20.3317 | 0.16622
45 | ТП - 11 квартал | 8963636 | Тр №1 | г.Сатпаев 11 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 64217.64 | 0.086314 | 328550.4 | 0.4416 | 19.5458 | 0.16969
46 | ТП - 12 квартал | NF003694 | Тр №1 | г.Сатпаев 12 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 13920 | 0.01871 | 328550.4 | 0.4416 | 4.2368 | 0.23729
47 | ТП - 12А квартал | NF003706 | Тр №1 | г.Сатпаев 12А квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 62640 | 0.084194 | 328550.4 | 0.4416 | 19.0656 | 0.17181
48 | ТП - 13 квартал ( СШ 14) | NF003690 | Тр №1 | г.Сатпаев 13 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 48960 | 0.065806 | 328550.4 | 0.4416 | 14.9018 | 0.19019
49 | ТП - 15А квартал | NF003668 | Тр №1 | г.Сатпаев 15А квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 37200 | 0.05 | 410688 | 0.552 | 9.058 | 0.27
50 | КТПБ - 15В квартал | 26005725 | Тр №1 | г.Сатпаев 15В квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 81600 | 0.10968 | 410688 | 0.552 | 19.8691 | 0.21032
51 | ТП - 16 квартал | NF003867 | Тр №1 | г.Сатпаев 16 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 64680 | 0.086935 | 646833.6 | 0.8694 | 9.9995 | 0.41706
52 | КТПБ-18 кв-л | 50647007 | Тр №1 | г.Сатпаев 18 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 111200 | 0.14946 | 646833.6 | 0.8694 | 17.1914 | 0.35454
53 | КТПБ-18 кв-л | 50647007 | Тр №2 | г.Сатпаев 18 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 111200 | 0.14946 | 646833.6 | 0.8694 | 17.1914 | 0.35454
54 | ТП - 19 квартал | NF003855 | Тр №1 | г.Сатпаев 19 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 66000 | 0.08871 | 410688 | 0.552 | 16.0706 | 0.23129
55 | ТП - 21А квартал | 38574149 | Тр №1 | г.Сатпаев 21А квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 67440 | 0.090645 | 410688 | 0.552 | 16.4212 | 0.22935
56 | ТП-ст.Никольская 1 |  | Тр №1 | г.Сатпаев , промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 100 | 3939 | 0.0052944 | 102672 | 0.138 | 3.8365 | 0.074706
57 | ТП - 23 квартал | NF003663 | Тр №1 | г.Сатпаев 23 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 16800 | 0.022581 | 410688 | 0.552 | 4.0907 | 0.29742
58 | ТП -Тех училище ПШ-108 | NF003856 | Тр №1 | г.Сатпаев 23 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 30960 | 0.041613 | 328550.4 | 0.4416 | 9.4232 | 0.21439
59 | ТП -55 квартал | NF003849 | Тр №1 | г.Сатпаев 55 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 57960 | 0.077903 | 410688 | 0.552 | 14.1129 | 0.2421
60 | ТП -56 квартал | NF003857 | Тр №1 | г.Сатпаев 56 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 50280 | 0.067581 | 410688 | 0.552 | 12.2429 | 0.25242
61 | ТП -57/58квартал | HN003785 | Тр №1 | г.Сатпаев 57 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 49920 | 0.067097 | 410688 | 0.552 | 12.1552 | 0.2529
|  | HN003712 | Тр №2 |  |  | 6/0,4 | 400 | 40560 | 0.054516 | 410688 | 0.552 | 9.8761 | 0.26548
62 | КТП -57/58квартал | 431085 | Тр №1 | г.Сатпаев 57 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 22240 | 0.029892 | 328550.4 | 0.4416 | 6.7691 | 0.22611
63 | ТП -61 квартал | NF003664 | Тр №1 | г.Сатпаев 61 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 79680 | 0.1071 | 410688 | 0.552 | 19.4016 | 0.2129
64 | КТП -61 квартал | NF003665 | Тр №1 | г.Сатпаев 61 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 20000 | 0.026882 | 256680 | 0.345 | 7.7918 | 0.17312
65 | ТП -2 66 квартал | 26880899 | Тр №1 | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 36240 | 0.04871 | 328550.4 | 0.4416 | 11.0303 | 0.20729
66 | ТП -3 66 квартал | NF009837 | Тр №1 | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 45240 | 0.060806 | 328550.4 | 0.4416 | 13.7696 | 0.19519
67 | ТП -4 66 квартал | NF003721 | Тр №1 | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 50880 | 0.068387 | 256680 | 0.345 | 19.8223 | 0.13161
68 | ТП -5 66 квартал | NF003789 | Тр №1 | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 11840 | 0.015914 | 410688 | 0.552 | 2.883 | 0.30409
69 | ТП -6 66 квартал | NF003725 | Тр №1 | г.Сатпаев 66 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 25120 | 0.033763 | 410688 | 0.552 | 6.1166 | 0.28624
70 | ТП -63 квартал | NF003713 | Тр №1 | г.Сатпаев 63 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 36600 | 0.049194 | 646833.6 | 0.8694 | 5.6583 | 0.45481
71 | ТП -65 квартал | NF004059 | Тр №1 | г.Сатпаев 65 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 64400 | 0.086559 | 410688 | 0.552 | 15.681 | 0.23344
72 | ТП -74 квартал | NF003755 | Тр №1 | г.Сатпаев 74 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 127800 | 0.17177 | 646833.6 | 0.8694 | 19.7578 | 0.33223
73 | ТП -67 квартал | NF003662 | Тр №1 | г.Сатпаев 67 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 56160 | 0.075484 | 410688 | 0.552 | 13.6746 | 0.24452
74 | КТПН -67 квартал | NF003765 | Тр №1 | г.Сатпаев 67 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 52080 | 0.07 | 410688 | 0.552 | 12.6812 | 0.25
75 | КТПН -Западный район | NF003699 | Тр №1 | г.Сатпаев Западный район | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 34640 | 0.046559 | 410688 | 0.552 | 8.4346 | 0.27344
76 | ТП -3 Западный район | NF003740 | Тр №1 | г.Сатпаев Западный район | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 61680 | 0.082903 | 646833.6 | 0.8694 | 9.5357 | 0.4211
77 | ТП -1 Западный район | NF004043 | Тр №1 | г.Сатпаев Западный район | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 163800 | 0.22016 | 646833.6 | 0.8694 | 25.3234 | 0.28384
78 | ТП-ст.Никольская 2 |  | Тр №1 | г.Сатпаев ,промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 102672 | 0.138 | 0 | 0.08
79 | ТП - 13 квартал КМС | NF003846 | Тр №1 | г.Сатпаев 13 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 328550.4 | 0.4416 | 0 | 0.256
80 | ТП-ПЭС №1 |  | Тр №1 | г.Сатпаев, промзона | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 1512 | 0.0020323 | 256680 | 0.345 | 0.58906 | 0.19797
81 | ТП-8 мкр- 2 | 11161640 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 44520 | 0.059839 | 410688 | 0.552 | 10.8403 | 0.26016
82 | ТП-7 мкр- 2 | ND113008 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 30240 | 0.040645 | 410688 | 0.552 | 7.3633 | 0.27935
|  | 3788 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 35520 | 0.047742 | 410688 | 0.552 | 8.6489 | 0.27226
83 | ТП-9 мкр- 2 | NF003852 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 2 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 64400 | 0.086559 | 410688 | 0.552 | 15.681 | 0.23344
84 | ТП-1 мкр-3/4 | 11178773 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 55200 | 0.074194 | 410688 | 0.552 | 13.4409 | 0.24581
|  | 11178764 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 48960 | 0.065806 | 410688 | 0.552 | 11.9215 | 0.25419
85 | ТП-2, мкр- 3/4 | 13135992 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 37440 | 0.050323 | 410688 | 0.552 | 9.1164 | 0.26968
|  | 11178812 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 67920 | 0.09129 | 410688 | 0.552 | 16.5381 | 0.22871
86 | ТП-3 , мкр- 3/4 | 11178703 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 78360 | 0.10532 | 410688 | 0.552 | 19.0802 | 0.21468
|  | 13122331 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 43560 | 0.058548 | 410688 | 0.552 | 10.6066 | 0.26145
87 | ТП-5 мкр-3/4 | NF 003653 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 30240 | 0.040645 | 646833.6 | 0.8694 | 4.6751 | 0.46335
|  | NF 003691 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 46440 | 0.062419 | 646833.6 | 0.8694 | 7.1796 | 0.44158
88 | ТП-6 мкр-3/4 | 1234 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 646833.6 | 0.8694 | 0 | 0.504
|  | 8685 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 646833.6 | 0.8694 | 0 | 0.504
89 | ТП-7 мкр- 3/4 | 131366146 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 54840 | 0.07371 | 410688 | 0.552 | 13.3532 | 0.24629
|  | 3783 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 50760 | 0.068226 | 410688 | 0.552 | 12.3597 | 0.25177
90 | ТП-8 мкр-3/4 | 12345 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
|  | 11161629 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 52560 | 0.070645 | 410688 | 0.552 | 12.798 | 0.24935
91 | ТП-9 мкр- 3/4 | 13055047 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 21240 | 0.028548 | 410688 | 0.552 | 5.1718 | 0.29145
|  | 11161706 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 57360 | 0.077097 | 410688 | 0.552 | 13.9668 | 0.2429
92 | ТП-11,микр-он 3/4 | 11178710 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 49200 | 0.066129 | 410688 | 0.552 | 11.9799 | 0.25387
|  | 11178681 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 3-4 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 38640 | 0.051935 | 410688 | 0.552 | 9.4086 | 0.26806
93 | ТП-6 мкр- 5 | NF003824 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 34680 | 0.046613 | 256680 | 0.345 | 13.511 | 0.15339
|  | NF003717 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
94 | ТП-7 мкр- 5 | 37876536 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 92280 | 0.12403 | 410688 | 0.552 | 22.4696 | 0.19597
|  | 3744 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 5 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 27240 | 0.036613 | 410688 | 0.552 | 6.6328 | 0.28339
95 | ТП-4 мкр- 7 | 26880598 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 15280 | 0.020538 | 256680 | 0.345 | 5.9529 | 0.17946
|  | 26880589 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 16240 | 0.021828 | 256680 | 0.345 | 6.3269 | 0.17817
96 | ТП-5 мкр- 7 | 26000013 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 87120 | 0.1171 | 410688 | 0.552 | 21.2132 | 0.2029
|  | 13136113 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 17760 | 0.023871 | 410688 | 0.552 | 4.3245 | 0.29613
97 | ТП-6 мкр- 7 | NF003858 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 34200 | 0.045968 | 328550.4 | 0.4416 | 10.4094 | 0.21003
|  | NF003652 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 12400 | 0.016667 | 410688 | 0.552 | 3.0193 | 0.30333
98 | ТП-7 мкр- 7 | NF003700 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 57440 | 0.077204 | 410688 | 0.552 | 13.9863 | 0.2428
|  | NF003666 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
99 | ТП-8 мкр- 7 | 11161585 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 45480 | 0.061129 | 410688 | 0.552 | 11.0741 | 0.25887
|  | 123456 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
100 | ТП-10 мкр- 7 | NF017232 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 18480 | 0.024839 | 410688 | 0.552 | 4.4998 | 0.29516
|  | 13122339 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 26240 | 0.035269 | 410688 | 0.552 | 6.3893 | 0.28473
101 | ТП-11 мкр- 7 | NF003909 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 77600 | 0.1043 | 410688 | 0.552 | 18.8951 | 0.2157
|  | 28779207 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
102 | ТП-12 мкр- 7 | 28767109 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 75600 | 0.10161 | 410688 | 0.552 | 18.4081 | 0.21839
|  | 28767106 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 12400 | 0.016667 | 646833.6 | 0.8694 | 1.917 | 0.48733
103 | ТП-13 мкр- 7 | NF003862 | Тр №1 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 45200 | 0.060753 | 646833.6 | 0.8694 | 6.9879 | 0.44325
|  | NF003862 | Тр №2 | г.Сатпаев мкр 7 | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 45200 | 0.060753 | 646833.6 | 0.8694 | 6.9879 | 0.44325
104 | ТП-2 квартал 5 | 3724 | Тр №1 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 53800 | 0.072312 | 410688 | 0.552 | 13.1 | 0.24769
|  | 3836 | Тр №2 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 34600 | 0.046505 | 410688 | 0.552 | 8.4249 | 0.27349
105 | ТП-3 квартал 5 | 9230470 | Тр №1 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 33108.72 | 0.044501 | 410688 | 0.552 | 8.0618 | 0.2755
|  | 9230434 | Тр №2 | г.Сатпаев 5 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 49597.68 | 0.066664 | 256680 | 0.345 | 19.3228 | 0.13334
106 | ТП - 7 квартал | 119A249300443 | Тр №1 | г.Сатпаев 7 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 64680 | 0.086935 | 410688 | 0.552 | 15.7492 | 0.23306
|  | 119A249300449 | Тр №2 | г.Сатпаев 7 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 58200 | 0.078226 | 410688 | 0.552 | 14.1713 | 0.24177
107 | ТП - 8 квартал | 28759409 | Тр №1 | г.Сатпаев 7 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 71200 | 0.095699 | 646833.6 | 0.8694 | 11.0075 | 0.4083
108 | ТП - 14 квартал ( СШ 27) | 35416148 | Тр №1 | г.Сатпаев 14 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 29920 | 0.040215 | 256680 | 0.345 | 11.6565 | 0.15978
|  | 38585343 | Тр №2 | г.Сатпаев 14 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 320 | 44000 | 0.05914 | 328550.4 | 0.4416 | 13.3922 | 0.19686
109 | ТП Медсанчасть | ND159537 | Тр №1 | г.Сатпаев 15 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 250 | 8880 | 0.011935 | 256680 | 0.345 | 3.4596 | 0.18806
|  | ND159524 | Тр №2 | г.Сатпаев 15 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 1800 | 0.0024194 | 410688 | 0.552 | 0.43829 | 0.31758
110 | ТП-ГОРБОЛЬНИЦА (КГКП Центральная больница №1 г.Сатпаев) ВВОД 1 | 3866 | Тр №1 | г.Сатпаев 15 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 58920 | 0.079194 | 410688 | 0.552 | 14.3467 | 0.24081
| ТП-ГОРБОЛЬНИЦА (КГКП Центральная больница №1 г.Сатпаев) ВВОД 2 | 3814 | Тр №2 | г.Сатпаев 22 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
111 | ТП -22 квартал (Баня) | 37876530 | Тр №1 | г.Сатпаев 22 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 22800 | 0.030645 | 410688 | 0.552 | 5.5517 | 0.28935
|  | 37876537 | Тр №2 | г.Сатпаев 22 квартал | ЦСЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
112 | ТП-Пожарная депо | 003869 | Тр №1 | г.Сатпаев | ЦСЭС | 6/0,4 | 630 | 4560 | 0.006129 | 646833.6 | 0.8694 | 0.70497 | 0.49787 | 110 | 313200
113 | ГПП-шх.61 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 40500 | 4156240 | 5.5863 | 41582160 | 55.89 | 9.9952 | 26.8137 | 35 | 87200 | 177100 | 264300
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 40500 | 5944400 | 7.9898 | 41582160 | 55.89 | 14.2956 | 24.4102 | 6 | 68770 | 4380 | 73150
114 | ГПП Анненская |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 40000 | 1094640 | 1.4713 | 41068800 | 55.2 | 2.6654 | 30.5287
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 40000 | 700860 | 0.94202 | 41068800 | 55.2 | 1.7066 | 31.058
115 | ГПП шх.67 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 16000 | 1358844 | 1.8264 | 16427520 | 22.08 | 8.2718 | 10.9736
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 16000 | 1804368 | 2.4252 | 16427520 | 22.08 | 10.9838 | 10.3748
116 | ГПП шх.57 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 6300 | 709720 | 0.95392 | 6468336 | 8.694 | 10.9722 | 4.0861
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 6300 | 0 | 0 | 6468336 | 8.694 | 0 | 5.04
117 | ГПП "ЮЗР" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/35/6 | 31500 | 3101120 | 4.1682 | 32341680 | 43.47 | 9.5886 | 21.0318
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 31500 | 3430240 | 4.6105 | 32341680 | 43.47 | 10.6063 | 20.5895
118 | ГПП-шх 63 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 6300 | 0 | 0 | 6468336 | 8.694 | 0 | 5.04
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 6300 | 1197504 | 1.6095 | 6468336 | 8.694 | 18.5133 | 3.4305
119 | ГПП шх.65 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 16000 | 1326720 | 1.7832 | 16427520 | 22.08 | 8.0762 | 11.0168
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 110/6 | 16000 | 1119840 | 1.5052 | 16427520 | 22.08 | 6.8169 | 11.2948
120 | ЦРП-35/6кВ-шх.73/75 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 1354860 | 1.821 | 6468336 | 8.694 | 20.946 | 3.219
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 903360 | 1.2142 | 10267200 | 13.8 | 8.7985 | 6.7858
121 | ЦРП-35/6кВ-шх.55 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 1600 | 203760 | 0.27387 | 1642752 | 2.208 | 12.4036 | 1.0061
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 4000 | 721440 | 0.96968 | 4106880 | 5.52 | 17.5666 | 2.2303
122 | ЦРП-35/6кВ-шх.58 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 282432 | 0.37961 | 6468336 | 8.694 | 4.3664 | 4.6604
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 11328 | 0.015226 | 6468336 | 8.694 | 0.17513 | 5.0248
123 | ЦРП-35/6кВ-Южная |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 117312 | 0.15768 | 6468336 | 8.694 | 1.8136 | 4.8823
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 6300 | 1081056 | 1.453 | 6468336 | 8.694 | 16.713 | 3.587
124 | ЦРП-35/6кВ-ЮЗК |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 1786140 | 2.4007 | 10267200 | 13.8 | 17.3966 | 5.5993
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 1475640 | 1.9834 | 10267200 | 13.8 | 14.3724 | 6.0166
125 | ЦРП-35/6кВ-ВОС |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 837540 | 1.1257 | 10267200 | 13.8 | 8.1574 | 6.8743
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 10000 | 62640 | 0.084194 | 10267200 | 13.8 | 0.6101 | 7.9158
126 | ЦРП-35/6кВ-шх.45 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 1800 | 34056 | 0.045774 | 1848096 | 2.484 | 1.8428 | 1.3942
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 2500 | 71568 | 0.096194 | 2566800 | 3.45 | 2.7882 | 1.9038
127 | ЦРП-35/6кВ-шх.60 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦСЭС | 35/6 | 7500 | 1380240 | 1.8552 | 7700400 | 10.35 | 17.9243 | 4.1448
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 5600 | 144 | 0.00019355 | 5749632 | 7.728 | 0.0025045 | 4.4798
128 | ЦРП-35/6кВ-"ТП-5" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 219744 | 0.29535 | 4106880 | 5.52 | 5.3506 | 2.9046
129 | ЦРП-35/6кВ-"Юго-Западный Портал" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 6300 | 14757 | 0.019835 | 6468336 | 8.694 | 0.22814 | 5.0202
130 | ЦРП-35/6кВ"Восточная Сары-Оба Портал" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 6300 | 496692 | 0.6676 | 6468336 | 8.694 | 7.6788 | 4.3724
| ЦРП-35/6кВ"Восточная Сары-Оба Портал" |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 6300 | 476966 | 0.64108 | 6468336 | 8.694 | 7.3739 | 4.3989
131 | ЦРП-35/6кВ-шх 68 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 46944 | 0.063097 | 4106880 | 5.52 | 1.1431 | 3.1369
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 557664 | 0.74955 | 4106880 | 5.52 | 13.5788 | 2.4505
132 | ЦРП-35/6кВ-шх 66 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 104184 | 0.14003 | 4106880 | 5.52 | 2.5368 | 3.06
|  |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 644184 | 0.86584 | 4106880 | 5.52 | 15.6855 | 2.3342
133 | ЦРП-35/6кВ-"УВС-1" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 416496 | 0.55981 | 4106880 | 5.52 | 10.1414 | 2.6402
134 | ЦРП-35/6кВ-"УВС-3" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 137124 | 0.18431 | 4106880 | 5.52 | 3.3389 | 3.0157
135 | ЦРП-35/6кВ-"Жанай" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 1600 | 0 | 0 | 1642752 | 2.208 | 0 | 1.28
136 | ЦРП-35/6кв-"ЖБИ" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 2500 | 93216 | 0.12529 | 2566800 | 3.45 | 3.6316 | 1.8747
137 | ЦРП-35/6кВ-"Шайтантас" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 108108 | 0.14531 | 4106880 | 5.52 | 2.6324 | 3.0547
138 | ЦРП-35/6кВ-"Восточная" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 1800 | 3432 | 0.0046129 | 1848096 | 2.484 | 0.1857 | 1.4354
139 | ЦРП-35/6кВ-"Карсакпай" |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 4000 | 522144 | 0.70181 | 4106880 | 5.52 | 12.7139 | 2.4982
140 | ЦРП-35/6кВ-"Карсакпай" |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  | 1.44
141 | ЦРП-Вентсвол |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 10000 | 15816 | 0.021258 | 10267200 | 13.8 | 0.15404 | 7.9787
142 | ЦРП-ТС-1 |  | Тр №1 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 10000 | 3393240 | 4.5608 |  |  |  | 3.4392
143 | ЦРП-ТС-1 |  | Тр №2 | п.Жезказган | ЦПЭС | 35/6 | 10000 | 2469120 | 3.3187 |  |  |  | 4.6813
144 | ТП Перевалка |  | Тр №1 | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 630 | 2475 | 0.0033266 | 646833.6 | 0.8694 | 0.38263 | 0.50067
145 | ТП-Воздуходувка №1 |  | Тр №1 | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 560 | 34500 | 0.046371 | 574963.2 | 0.7728 | 6.0004 | 0.40163
146 | ТП-Воздуходувка № 2 |  | Тр №1 | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 560 | 87000 | 0.11694 | 574963.2 | 0.7728 | 15.1314 | 0.33106
147 | ТП-Насосная №1 |  | Тр №1 | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 560 | 20529 | 0.027593 | 574963.2 | 0.7728 | 3.5705 | 0.42041
148 | ТП-Насосная №2 |  | Тр №1 | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 560 | 57900 | 0.077823 | 574963.2 | 0.7728 | 10.0702 | 0.37018
149 | ТП-УКС |  | Тр №1 | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 160 | 4800 | 0.0064516 | 164275.2 | 0.2208 | 2.9219 | 0.12155
150 | ТП ЖДЦ-1 |  | Тр №1 | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
151 | ТП-ЖДЦ-4 |  | Тр №1 | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 400 | 949 | 0.0012755 | 410688 | 0.552 | 0.23108 | 0.31872
152 | ТП-Медьбаза |  | Тр №1 | п.Весовая | ЦПЭС | 6/0,4 | 250 | 1770 | 0.002379 | 256680 | 0.345 | 0.68957 | 0.19762
153 | КТПН-Крестовский 1 |  | Тр №1 | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 400 | 905 | 0.0012164 | 410688 | 0.552 | 0.22036 | 0.31878
154 | ТП-ОТС |  | Тр №1 | п.Крестовский | ЦПЭС | 6/0,4 | 160 | 27960 | 0.037581 | 164275.2 | 0.2208 | 17.0202 | 0.090419
155 | КТПН-Переезд |  | Тр №1 | п.Жезказган, район шх 55 | ЦПЭС | 6/0,4 | 100 | 1149 | 0.0015444 | 102672 | 0.138 | 1.1191 | 0.078456
156 | КТП-Зарядная №3 |  | Тр №1 | п.Жезказган, на территории склада ВВ | ЦПЭС | 35/0,4 | 400 | 30120 | 0.040484 | 410688 | 0.552 | 7.334 | 0.27952
157 | МТП-35/0,4 "Жартас" |  | Тр №1 | п.Жезказган, район карьера Итауыз | ЦПЭС | 6/0,4 | 100 | 1052 | 0.001414 | 102672 | 0.138 | 1.0246 | 0.078586
158 | КТПН пос.Северный |  | Тр №1 | п.Северный | ЦПЭС | 35/0,4 | 320 | 10176 | 0.013677 | 328550.4 | 0.4416 | 3.0972 | 0.24232
159 | МТП-35/0,4 "Карабулак" |  | Тр №1 | п.Жезды | ЦПЭС | 35/0,4 | 100 | 68448 | 0.092 | 102672 | 0.138 | 66.6667 | -0.012
160 | МТП-35/0,4 "Карабулак" |  | Тр №1 | п.Жезды | ЦПЭС | 35/0,4 | 400 | 12300 | 0.016532 | 410688 | 0.552 | 2.995 | 0.30347
161 | ТП-УВС -2 |  | Тр №1 | п.Жезды | ЦПЭС | 35/0,4 | 100 | 7140 | 0.0095968 | 102672 | 0.138 | 6.9542 | 0.070403
670650
| Начальник ПО ПЭС |  |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on H14: Айгерим Абенова: 30.05.2025г замена тр
Note on H15: Айгерим Абенова: заменили 11.07.2024г
Note on I44: user: ведомость по юрикам сатпаев
Note on I83: Айгерим Абенова: ведомость ПСА
Note on I106: Айгерим Абенова: ведомость ПСА
Note on H175: Айгерим Абенова: замена тр с 31500 на 6300кВА 11.2025г
Note on H185: Айгерим Абенова: замена 31.05.2025г 6300кВА на 1600кВА
Note on I191: Айгерим Абенова: ведомость птэ сптвс яч3
Note on I209: Айгерим Абенова: 04.09.2025 демонтирован
Note on I213: Айгерим Абенова: кмз яч№19
Note on B216: Айгерим Абенова: ПТЭ СРК-яч№44,2
Note on I230: Айгерим Абенова: ресх
Note on I232: Айгерим Абенова: ведомрсть црп-вентсвол

## г.Жезказган
Реестр данных по загрузке подстанции ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" за март 2026 года
п/п № | Наименование ПС |  | № ввода | Адрес нахождения | Цех | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора,кВА | нагрузка ,в кВт.час | нагрузка ,в МВт | максимальная нагрузка,кВт | максимальная нагрузка,МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность,МВт
№
| г.Жезказган | [13 empty] | ЦПЭС | ЦЖЭС | ЦЖГЭС | ЦСЭС
1 | ГПП-Жомарт |  | Тр №1 | на территории рудника Жомарт ПО "ЖЦМ" | ЦЖЭС | 110/35/6 | 16000 | 2990170 | 4.019 | 16427520 | 22.08 | 18.2022 | 8.781 | 110 | 313200 | 32000 |  |  | 345200
|  |  | Тр №2 | на территории рудника Жомарт ПО "ЖЦМ" | ЦЖЭС | 110/35/6 | 16000 | 3957906 | 5.3198 | 16427520 | 22.08 | 24.0931 | 7.4802 | 35 | 177100 | 85370 | 116600 | 87200 | 466270
2 | ЦРП-ХПВЗ |  | Тр №1 | г.Жезказган , район пионер лагеря "Орленок" | ЦЖЭС | 35/6 | 3200 | 54720 | 0.073548 | 3285504 | 4.416 | 1.6655 | 2.4865 | 6 | 4380 | 10026 | 90670 | 68770 | 173846
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган , район пионер лагеря "Орленок" | ЦЖЭС | 35/6 | 3200 | 634560 | 0.8529 | 3285504 | 4.416 | 19.3139 | 1.7071 | [5 empty] | 985316
3 | ЦРП-Здравница |  | Тр №1 | г.Жезказган , Дачный поселок Здравница | ЦЖЭС | 35/6 | 3200 | 22272 | 0.029935 | 3285504 | 4.416 | 0.67789 | 2.5301
4 | ЦРП-8 |  | Тр №1 | г.Жезказган, промзона | ЦЖЭС | 35/6 | 10000 | 362760 | 0.48758 | 10267200 | 13.8 | 3.5332 | 7.5124
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган, промзона | ЦЖЭС | 35/6 | 10000 | 438120 | 0.58887 | 10267200 | 13.8 | 4.2672 | 7.4111
5 | ЦРП-5Т |  | Тр №1 с 11Ц | г.Жезказган , район трассы Жезказган-Сатпаев | ЦЖЭС | 35/6 | 4000 | 1439760 | 1.9352 | 4106880 | 5.52 | 35.0573 | 1.2648
|  |  | Тр №2 с 13Ц | г.Жезказган , район трассы Жезказган-Сатпаев | ЦЖЭС | 35/6 | 4000 | 345870 | 0.46488 | 4106880 | 5.52 | 8.4217 | 2.7351
6 | ЦРП-КЦМР |  | Тр №1 | г.Жезказган, территория предприятия РМСУ | ЦЖЭС | 35/6 | 1600 | 72312 | 0.097194 | 1642752 | 2.208 | 4.4019 | 1.1828
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган, территория предприятия РМСУ | ЦЖЭС | 35/6 | 1000 | 347112 | 0.46655 | 1026720 | 1.38 | 33.8079 | 0.33345
7 | ЦРП-Уйтас Айдос |  | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | ЦЖЭС | 35/6 | 2500 | 53280 | 0.071613 | 2566800 | 3.45 | 2.0757 | 1.9284
|  |  | Тр №2 | район скважины Уйтас-Айдос | ЦЖЭС | 35/6 | 2500 | 31464 | 0.04229 | 2566800 | 3.45 | 1.2258 | 1.9577
8 | Подстанция на скважинах -35/0,4кВяч№23 |  | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | ЦЖЭС | 6 | 630 | 118400 | 0.15914 | 646833.6 | 0.8694 | 18.3046 | 0.34486
9 | Подстанция на скважинах -35/0,4кВяч№3 |  | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | ЦЖЭС | 6 | 560 | 4100 | 0.0055108 | 574963.2 | 0.7728 | 0.71309 | 0.44249
10 | Подстанция на скважинах -35/0,4кВ №34 |  | Тр №3 | район скважины Уйтас-Айдос | ЦЖЭС | 6 | 560 | 0 | 0 | 574963.2 | 0.7728 | 0 | 0.448
11 | Подстанция на скважинах -35/0,4кВ №34А |  | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | ЦЖЭС | 6 | 1000 | 0 | 0 | 1026720 | 1.38 | 0 | 0.8
12 | ТП-6/0,4кВ Инженерный корпус |  | Тр №1 | г.Жезказган | ЦЖЭС | 6/0,4 | 1000 | 23520 | 0.031613 | 1026720 | 1.38 | 2.2908 | 0.76839
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган | ЦЖЭС | 6/0,4 | 1000 | 12943 | 0.017397 | 1026720 | 1.38 | 1.2606 | 0.7826
13 | ТП-6/0,4кВ Теплая вода№1 |  | Тр №1 | г.Жезказган район ЖОФ-1,2 | ЦЖЭС | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 646833.6 | 0.8694 | 0 | 0.504
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган район ЖОФ-1,2 | ЦЖЭС | 6/0,4 | 400 | 16848 | 0.022645 | 410688 | 0.552 | 4.1024 | 0.29735
14 | ТП-6/0,4кВ Теплая вода№2 |  | Тр №1 | г.Жезказган район ЖОФ-1,2 | ЦЖЭС | 6/0,4 | 630 | 76734 | 0.10314 | 646833.6 | 0.8694 | 11.863 | 0.40086
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган район ЖОФ-1,2 | ЦЖЭС | 6/0,4 | 400 | 15498 | 0.020831 | 410688 | 0.552 | 3.7737 | 0.29917
15 | ТП-6/0,4кВ Гор.хоз-фек.насос. №1 |  | Тр №1 | г.Жезказган, 9 квартал | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган, 9 квартал | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 7768 | 0.010441 | 256680 | 0.345 | 3.0263 | 0.18956
16 | КТП-6/0,4кВ"Ботанический сад" |  | Тр №1 | г.Жезказган п.Аварийный | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 2560 | 0.0034409 | 256680 | 0.345 | 0.99735 | 0.19656
17 | КТПН-6/0,4кВ Аварийный |  | Тр №1 | г.Жезказган п.Аварийный | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 56292.84 | 0.075662 | 256680 | 0.345 | 21.9311 | 0.12434
18 | КТП-6/0,4кВ База РЭС гЖез-н |  | Тр №1 | г.Жезказган | ЦЖЭС | 6/0,4 | 160 | 2769 | 0.0037218 | 164275.2 | 0.2208 | 1.6856 | 0.12428
19 | КТП-6/0,4кВ Верх.обогатит-я |  | Тр №1 | г.Жезказган , 5 район | ЦЖЭС | 6/0,4 | 63 | 4512 | 0.0060645 | 64683.36 | 0.08694 | 6.9755 | 0.044335
20 | МТП-6/0,4кВ Верх.обогатит-я |  | Тр №1 | г.Жезказган , 5 район | ЦЖЭС | 35/0,4 | 160 | 1867 | 0.0025094 | 164275.2 | 0.2208 | 1.1365 | 0.12549
21 | КТП-6/0,4кВ " ЭЦ-90" |  | Тр №1 | г.Жезказган, на территории ТОО Транко | ЦЖЭС | 6/0,4 | 63 | 23266 | 0.031272 | 64683.36 | 0.08694 | 35.9691 | 0.019128
22 | КТП-6/0,4кВ"Развилка" |  | Тр №1 | п.Кенгир ст.Развилка | ЦЖЭС | 6/0,4 | 40 | 2349 | 0.0031573 | 41068.8 | 0.0552 | 5.7197 | 0.028843
23 | МТП-6/0,4кВ"Развилка" |  | Тр №1 | п.Кенгир ст.Развилка | ЦЖЭС | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 102672 | 0.138 | 0 | 0.08
24 | ТП-6/0,4кВ ПСРЦ(РСУ ОР) |  | Тр №1 | г.Жезказган , промзона | ЦЖЭС | 6/0,4 | 400 | 4510 | 0.0060618 | 410688 | 0.552 | 1.0982 | 0.31394
25 | КТП-6/0,4кВ Новая станция очищенных стоков |  | Тр №1 | г.Жезказган , промзона | ЦЖЭС | 6/0,4 | 100 | 860 | 0.0011559 | 102672 | 0.138 | 0.83762 | 0.078844
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган , промзона | ЦЖЭС | 6/0,4 | 630 | 720 | 0.00096774 | 646833.6 | 0.8694 | 0.11131 | 0.50303
26 | ТП-6/0,4кВ ст.Комбинатская |  | Тр №1 | г.Жезказган , п.Комбинатский | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 25800 | 0.034677 | 256680 | 0.345 | 10.0514 | 0.16532
27 | ТП-6/0,4кВ "Профилакторий |  | Тр №1 | г.Жезказган , мкр 5 | ЦЖЭС | 6/0,4 | 630 | 6262.8 | 0.0084177 | 646833.6 | 0.8694 | 0.96822 | 0.49558
28 | МТП-6/0,4кВ "Экипировка" |  | Тр №1 | г.Жезказган, на территории ТОО Транко | ЦЖЭС | 6/0,4 | 320 | 12335 | 0.016579 | 328550.4 | 0.4416 | 3.7544 | 0.23942
29 | КТПН-6/0,4кВ Фек.насос. №5 |  | Тр №1 | г.Жезказган, микр 6 | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 8832 | 0.011871 | 256680 | 0.345 | 3.4409 | 0.18813
30 | КТП-6/0,4кВ К/х "Пен и К" |  | Тр №1 | г.Жезказган, район ЦРП-НОВ-1,2 | ЦЖЭС | 6/0,4 | 100 | 779 | 0.001047 | 102672 | 0.138 | 0.75873 | 0.078953
31 | КТПН-10/0,4 Уйтас-Айдосский водовод |  | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 39276 | 0.05279 | 256680 | 0.345 | 15.3015 | 0.14721
32 | ТП-6/0,4кВ Механомонтаж |  | Тр №1 | г.Жезказган, район типографии ККМ | ЦЖЭС | 6/0,4 | 630 | 78556.8 | 0.10559 | 646833.6 | 0.8694 | 12.1448 | 0.39841
33 | ТП-6/0,4кВ Сантехмонтаж |  | Тр №1 | г.Жезказган, район База №1 РЕСХ | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 10433.6 | 0.014024 | 256680 | 0.345 | 4.0648 | 0.18598
34 | ТП-Промышленный |  | Тр №1 | район скважины Уйтас-Айдос | ЦЖЭС | 6/0,4 | 250 | 9941 | 0.013362 | 256680 | 0.345 | 3.8729 | 0.18664
35 | КТП-Аул1 |  | Тр №1 | г.Жезказган район ПНС-1 ЖОФ-1,2 | ЦЖЭС | 6/0,4 | 320 | 25111 | 0.033751 | 328550.4 | 0.4416 |  | 0.22225
36 | ЦРП-2 |  | Тр №1 | г.Жезказган ПТВС | ЦЖГЭС | 35/6 | 6300 | 842256 | 1.1321 | 6468336 | 8.694 | 13.0212 | 3.9079
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган ПТВС | ЦЖГЭС | 35/6 | 5600 | 241560 | 0.32468 | 5749632 | 7.728 | 4.2013 | 4.1553
37 | ЦРП-3 |  | Тр №1 | г.Жезказган (ул.Темирязева,3) | ЦЖГЭС | 35/6 | 5600 | 1392696 | 1.8719 | 5749632 | 7.728 | 24.2224 | 2.6081
38 | ЦРП-4 |  | Тр №1 | г.Жезказган (у.Маметова автошкола) | ЦЖГЭС | 35/6 | 5600 | 1793280 | 2.4103 | 5749632 | 7.728 | 31.1895 | 2.0697
|  |  | Тр №2 |  | ЦЖГЭС | 35/6 | 10000 | 2438568 | 3.2776 | 10267200 | 13.8 | 23.7511 | 4.7224
39 | ЦРП-6 |  | Тр №1 | г.Жезказган (ЖБИ за медзаводом) | ЦЖГЭС | 35/6 | 3200 | 522240 | 0.70194 | 3285504 | 4.416 | 15.8953 | 1.8581
|  |  | Тр №2 |  | ЦЖГЭС | 35/6 | 4000 | 21216 | 0.028516 | 4106880 | 5.52 | 0.5166 | 3.1715
40 | ЦРП-7 |  | Тр №1 | г.Жезказган (на углу ул.Алашахана и ул.Байконурова) | ЦЖГЭС | 35/6 | 6300 | 1451520 | 1.951 | 6468336 | 8.694 | 22.4404 | 3.089
|  |  | Тр №2 |  | ЦЖГЭС | 35/6 | 5600 | 737760 | 0.99161 | 5749632 | 7.728 | 12.8314 | 3.4884
41 | ЦРП-9 |  | Тр №1 | г.Жезказган (по ул.Холмецкой насосной АО ПТВС) | ЦЖГЭС | 35/6 | 6300 | 806640 | 1.0842 | 6468336 | 8.694 | 12.4706 | 3.9558
|  |  | Тр №2 |  | ЦЖГЭС | 35/6 | 6300 | 1496880 | 2.0119 | 6468336 | 8.694 | 23.1417 | 3.0281
42 | ЦРП-10 |  | Тр №1 | г.Жезказган (угол ул.Мира-ул.Деева) | ЦЖГЭС | 35/6 | 10000 | 1074960 | 1.4448 | 10267200 | 13.8 | 10.4698 | 6.5552
|  |  | Тр №2 |  | ЦЖГЭС | 35/6 | 10000 | 465120 | 0.62516 | 10267200 | 13.8 | 4.5302 | 7.3748
43 | ЦРП-11 |  | Тр №1 | г.Жезказган ПТВС | ЦЖГЭС | 35/6 | 4000 | 820800 | 1.1032 | 4106880 | 5.52 | 19.986 | 2.0968
|  |  | Тр №2 | г.Жезказган ПТВС | ЦЖГЭС | 35/6 | 4000 | 674352 | 0.90639 | 4106880 | 5.52 | 16.4201 | 2.2936
44 | ЦРП-12 |  | Тр №1 | г.Жезказган(за КД тюрьмой в районе очистных сооружении АО ПТВС) | ЦЖГЭС | 35/6 | 6300 | 312480 | 0.42 | 6468336 | 8.694 | 4.8309 | 4.62
|  |  | Тр №2 |  | ЦЖГЭС | 35/6 | 6300 | 384960 | 0.51742 | 6468336 | 8.694 | 5.9515 | 4.5226
45 | ЦРП-14 |  | Тр №1 | г.Жезказган (ул.Улытауская между трикотажкой) | ЦЖГЭС | 35/6 | 3200 | 277452 | 0.37292 | 3285504 | 4.416 | 8.4447 | 2.1871
46 | ЦРП-Спутник |  | Тр №1 | г.Жезказган (дача) | ЦЖГЭС | 35/6 | 3200 | 64512 | 0.08671 | 3285504 | 4.416 | 1.9635 | 2.4733
47 | ЦРП-Общественные огороды |  | Тр №1 | г.Жезказган. (огороды дача ЛМЗ бывшая) | ЦЖГЭС | 35/6 | 3200 | 0 | 0 | 3285504 | 4.416 | 0 | 2.56
48 | ЦРП-Мясокомбинат |  | Тр №1 | г.Жезказган (между Молзаводом и Мясокомбинат) | ЦЖГЭС | 35/6 | 1600 | 69960 | 0.094032 | 1642752 | 2.208 | 4.2587 | 1.186
49 | ТП-4 мкр-2 | 9716087000917 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 27909.144 | 0.037512 | 646833.6 | 0.8694 | 4.3147 | 0.46649
50 | ТП-6 мкр-2 | 9716088000269 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 57481.884 | 0.077261 | 646833.6 | 0.8694 | 8.8867 | 0.42674
51 | ТП-8 мкр-2 | 9716087000317 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 72810.936 | 0.097864 | 646833.6 | 0.8694 | 11.2565 | 0.40614
52 | ТП-10 мкр-2 | 9716087000174 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 61605.936 | 0.082804 | 646833.6 | 0.8694 | 9.5242 | 0.4212
53 | ТП-6 мкр-5 | 9716088000377 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 71580.876 | 0.096211 | 646833.6 | 0.8694 | 11.0664 | 0.40779
54 | ТП квл-8 | 9716087000049 | Тр №1 | г.Жезказган 8 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 96255.948 | 0.12938 | 646833.6 | 0.8694 | 14.8811 | 0.37462
55 | ТП квл-79 | 9716088000520 | Тр №1 | г.Жезказган 79 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 84079.68 | 0.11301 | 646833.6 | 0.8694 | 12.9987 | 0.39099
56 | КТПН-Амбулаторная | 9716087000375 | Тр №1 | г.Жезказган, район поликлиники "Каратал" | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 54499.212 | 0.073252 | 410688 | 0.552 | 13.2702 | 0.24675
57 | КТП-1 Рыбачий | 9716088000484 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 66255.936 | 0.089054 | 646833.6 | 0.8694 | 10.2431 | 0.41495
58 | КТП-2 Рыбачий | 9716087000395 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 64446.552 | 0.086622 | 646833.6 | 0.8694 | 9.9634 | 0.41738
59 | ТП-1 мкр-1 | 9716088000513 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 38040.936 | 0.05113 | 646833.6 | 0.8694 | 5.8811 | 0.45287
60 | ТП-1А мкр-1 | 9716087000059 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 5988.984 | 0.0080497 | 410688 | 0.552 | 1.4583 | 0.31195
61 | ТП-3 мкр-1 | 9716087000186 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 59675.16 | 0.080209 | 328550.4 | 0.4416 | 18.1632 | 0.17579
62 | ТП-4 мкр-1 | 9716088000190 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 49451.256 | 0.066467 | 410688 | 0.552 | 12.0411 | 0.25353
63 | ТП-6 мкр-1 | 9716088000506 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 21261.336 | 0.028577 | 328550.4 | 0.4416 | 6.4713 | 0.22742
64 | ТП-7 мкр-1 | 9716088000015 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 79349.052 | 0.10665 | 410688 | 0.552 | 19.321 | 0.21335
65 | КТП-1 Горком |  | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
66 | КТП-2 Горком |  | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
67 | ТП-1 мкр-2 | 9716088000529 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 48198.276 | 0.064783 | 328550.4 | 0.4416 | 14.67 | 0.19122
68 | ТП-2 мкр-2 | 9716087001025 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 44474.064 | 0.059777 | 410688 | 0.552 | 10.8292 | 0.26022
69 | ТП-3 мкр-2 | 9716087000923 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 50456.712 | 0.067818 | 328550.4 | 0.4416 | 15.3574 | 0.18818
70 | ТП-5 мкр-2 | 9716087000875 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 54148.128 | 0.07278 | 328550.4 | 0.4416 | 16.4809 | 0.18322
71 | ТП-7 мкр-2 | 9716087000589 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 53313.756 | 0.071658 | 410688 | 0.552 | 12.9816 | 0.24834
72 | ТП-9 мкр-2. | 9716087000180 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 99341.244 | 0.13352 | 646833.6 | 0.8694 | 15.3581 | 0.37048
73 | ТП-9А мкр-2. | 9716087000778 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 87284.064 | 0.11732 | 646833.6 | 0.8694 | 13.4941 | 0.38668
74 | ТП-11 мкр 2 | 9716088000211 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 66915 | 0.08994 | 410688 | 0.552 | 16.2934 | 0.23006
75 | ТП-1 мкр-3. | 9716088000062 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 3 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 37760.16 | 0.050753 | 256680 | 0.345 | 14.711 | 0.14925
76 | ТП-1А мкр-3 | 9716087001031 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 3 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 20291.484 | 0.027274 | 410688 | 0.552 | 4.9409 | 0.29273
77 | ТП-2 мкр-3 | 9716088000200 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 3 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 69949.692 | 0.094018 | 410688 | 0.552 | 17.0323 | 0.22598
78 | ТП-4 мкр-3 | 9716087000046 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 3 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 17767.968 | 0.023882 | 328550.4 | 0.4416 | 5.408 | 0.23212
79 | ТП-5 мкр-3 | 9716088000225 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 3 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 73342.512 | 0.098579 | 410688 | 0.552 | 17.8585 | 0.22142
80 | ТП-1 мкр-4 | 9716087000349 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 92703.744 | 0.1246 | 646833.6 | 0.8694 | 14.3319 | 0.3794
81 | ТП-2 мкр-4 | 9716087000703 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 95940 | 0.12895 | 410688 | 0.552 | 23.3608 | 0.19105
82 | ТП-3 мкр-4 | 9716087000668 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 78517.968 | 0.10553 | 410688 | 0.552 | 19.1186 | 0.21447
83 | ТП-4 мкр-4 | 9716087001068 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 90476.016 | 0.12161 | 410688 | 0.552 | 22.0304 | 0.19839
84 | ТП-5 мкр-4 | 9716087001086 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 77384.064 | 0.10401 | 410688 | 0.552 | 18.8425 | 0.21599
85 | ТП-6 мкр-4 | 9716088000421 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 68695.308 | 0.092332 | 410688 | 0.552 | 16.7269 | 0.22767
86 | ТП-7 мкр-4 | 9716088000502 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 17275 | 0.023219 | 410688 | 0.552 | 4.2064 | 0.29678
87 | ТП-1 мкр-5 | 9716087000658 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 74317.488 | 0.099889 | 410688 | 0.552 | 18.0959 | 0.22011
88 | ТП-2 мкр-5 | 9716088000431 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 25501.176 | 0.034276 | 410688 | 0.552 | 6.2094 | 0.28572
89 | ТП-2А мкр-5 | 9716087000567 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 75680.28 | 0.10172 | 256680 | 0.345 | 29.4843 | 0.098279
90 | ТП-3 мкр-5 | 9716087000604 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 29003.196 | 0.038983 | 256680 | 0.345 | 11.2994 | 0.16102
91 | ТП-4 мкр-5 | 9716087000357 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 102681.26 | 0.13801 | 646833.6 | 0.8694 | 15.8744 | 0.36599
92 | ТП квл-5А | 9716088000249 | Тр №1 | г.Жезказган 5А квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 38970.468 | 0.05238 | 328550.4 | 0.4416 | 11.8613 | 0.20362
93 | ТП квл-6 | 9716087000052 | Тр №1 | г.Жезказган 6 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 39320.148 | 0.05285 | 410688 | 0.552 | 9.5742 | 0.26715
94 | КТПБ квл-10 | 9716087000865 | Тр №1 | г.Жезказган 10 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 100204.68 | 0.13468 | 410688 | 0.552 | 24.3992 | 0.18532
95 | ТП квл-15 | 9716087000141 | Тр №1 | г.Жезказган 15 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 57769.68 | 0.077647 | 410688 | 0.552 | 14.0666 | 0.24235
96 | ТП квл-19 | 9716088000315 | Тр №1 | г.Жезказган 19 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 78918.756 | 0.10607 | 410688 | 0.552 | 19.2162 | 0.21393
97 | ТП квл-21 | 9716087000869 | Тр №1 | г.Жезказган 21 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 45601.872 | 0.061293 | 256680 | 0.345 | 17.766 | 0.13871
98 | ТП квл-26 | 9716087001157 | Тр №1 | г.Жезказган 26 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 14399.532 | 0.019354 | 256680 | 0.345 | 5.6099 | 0.18065
99 | ТП квл-29 | 9716088000307 | Тр №1 | г.Жезказган 29 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 33638.904 | 0.045214 | 256680 | 0.345 | 13.1054 | 0.15479
100 | ТП квл-33 | 9716088000108 | Тр №1 | г.Жезказган 33 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 66858.276 | 0.089863 | 410688 | 0.552 | 16.2796 | 0.23014
101 | ТП квл-60 | 9716088000045 | Тр №1 | г.Жезказган 60 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 29504.292 | 0.039656 | 256680 | 0.345 | 11.4946 | 0.16034
102 | ТП квл-61 | 9716087000298 | Тр №1 | г.Жезказган 61 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 53073.276 | 0.071335 | 328550.4 | 0.4416 | 16.1538 | 0.18466
103 | ТП квл-62 | 9716088000290 | Тр №1 | г.Жезказган 62 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 93139.68 | 0.12519 | 256680 | 0.345 | 36.2863 | 0.074812
104 | ТП-1 квл-63 | 9716088000417 | Тр №1 | г.Жезказган 63 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 51339.84 | 0.069005 | 410688 | 0.552 | 12.5009 | 0.25099
105 | ТП Рынок | 9716088000491 | Тр №1 | г.Жезказган 63 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 49383.756 | 0.066376 | 256680 | 0.345 | 19.2394 | 0.13362
106 | ТП-1 квл-65 | 9716087000315 | Тр №1 | г.Жезказган 65 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 62829.84 | 0.084449 | 328550.4 | 0.4416 | 19.1233 | 0.17155
107 | ТП-2 квл-65 | 9716087000556 | Тр №1 | г.Жезказган 65 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 76209.372 | 0.10243 | 410688 | 0.552 | 18.5565 | 0.21757
108 | ТП квл-66 | 9716088000418 | Тр №1 | г.Жезказган 66 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 89403.756 | 0.12017 | 646833.6 | 0.8694 | 13.8218 | 0.38383
109 | ТП квл-67 | 9716087000305 | Тр №1 | г.Жезказган 67 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 61462.032 | 0.08261 | 410688 | 0.552 | 14.9656 | 0.23739
110 | КТПБ-1-68 кв-ла | 9716087000929 | Тр №1 | г.Жезказган 68 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 31061.724 | 0.04175 | 410688 | 0.552 | 7.5633 | 0.27825
111 | ТП-2 квл-68 | 9716087000963 | Тр №1 | г.Жезказган 68 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 560 | 86609.532 | 0.11641 | 574963.2 | 0.7728 | 15.0635 | 0.33159
112 | КТП квл-69 | 9716088000512 | Тр №1 | г.Жезказган 69 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 49738.128 | 0.066852 | 410688 | 0.552 | 12.1109 | 0.25315
113 | ТП-1 квл-69 | 9716087000424 | Тр №1 | г.Жезказган 69 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 74131.872 | 0.09964 | 410688 | 0.552 | 18.0507 | 0.22036
114 | ТП ИВЦ | 9716088000078 | Тр №1 | г.Жезказган 22 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 33617.18 | 0.045184 | 256680 | 0.345 | 13.0969 | 0.15482
|  | 9716088000386 | Тр №2 | г.Жезказган 22 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 11551.36 | 0.015526 | 256680 | 0.345 | 4.5003 | 0.18447
115 | КТП Больничный | 9716087000175 | Тр №1 | г.Жезказган 21 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 33653.664 | 0.045233 | 410688 | 0.552 | 8.1945 | 0.27477
116 | ТП Техникум | 9716088000466 | Тр №1 | г.Жезказган 67 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 17174.6 | 0.023084 | 410688 | 0.552 | 4.1819 | 0.29692
117 | ТП Уч. Корпус | 9716087000484 | Тр №1 | г.Жезказган 67 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 13809.84 | 0.018562 | 256680 | 0.345 | 5.3802 | 0.18144
118 | ТП квл-71 | 9716088000161 | Тр №1 | г.Жезказган 71 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 120754.68 | 0.1623 | 410688 | 0.552 | 29.403 | 0.1577
119 | ТП квл-77 | 9716087000304 | Тр №1 | г.Жезказган 77 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 14231.724 | 0.019129 | 256680 | 0.345 | 5.5445 | 0.18087
120 | ТП квл-81 | 9716087000465 | Тр №1 | г.Жезказган 81 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 49731.096 | 0.066843 | 410688 | 0.552 | 12.1092 | 0.25316
121 | КТП квл-81 | 9716088000030 | Тр №1 | г.Жезказган 81 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 102417.192 | 0.13766 | 646833.6 | 0.8694 | 15.8336 | 0.36634
122 | КТПБ- ДКМ | 9716087001039 | Тр №1 | г.Жезказган 81 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 45811.872 | 0.061575 | 410688 | 0.552 | 11.1549 | 0.25842
123 | ТП Хлебзавод | 26004971 | Тр №1 | г.Жезказган 5 район | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 6760 | 0.009086 | 256680 | 0.345 | 2.6336 | 0.19091
124 | КТП ЛМЗ | 9716087000084 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 19992.344 | 0.026871 | 328550.4 | 0.4416 | 6.085 | 0.22913
125 | ТП-1 мкр-6 | 9716087000513 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 71471.88 | 0.096064 | 646833.6 | 0.8694 | 11.0495 | 0.40794
126 | КТП Автошкола | ND141546 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 1680 | 0.0022581 | 256680 | 0.345 | 0.65451 | 0.19774
127 | КТП Военкомат | 9716087000707 | Тр №1 | г.Жезказган 21 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 32436.248 | 0.043597 | 410688 | 0.552 | 7.898 | 0.2764
128 | ТП Школьный | 9716087000463 | Тр №1 | г.Жезказган 33 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 48268.128 | 0.064877 | 328550.4 | 0.4416 | 14.6912 | 0.19112
129 | ТП -ПТШ -9 | 9716087000018 | Тр №1 | г.Жезказган 79 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 9729.024 | 0.013077 | 410688 | 0.552 | 2.369 | 0.30692
130 | ТП Гаражи | ND144356 | Тр №1 | г.Жезказган 6 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 14320 | 0.019247 | 256680 | 0.345 | 5.5789 | 0.18075
131 | ТП-1 Старый мкр | 9716087000348 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 39713.664 | 0.053379 | 410688 | 0.552 | 9.67 | 0.26662
132 | ТП-1 Комбинатский | 9716088000373 | Тр №1 | г.Жезказган п.Комбинатский | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 83027.34 | 0.1116 | 328550.4 | 0.4416 | 25.2708 | 0.1444
133 | КТП-2 Комбинатский | 9716089000013 | Тр №1 | г.Жезказган п.Комбинатский | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 131020.308 | 0.1761 | 410688 | 0.552 | 31.9026 | 0.1439
134 | ТП-3 Комбинатский | 9716088000276 | Тр №1 | г.Жезказган п.Комбинатский | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 74877.34 | 0.10064 | 410688 | 0.552 | 18.2322 | 0.21936
135 | ТП Рыбачий | 9716087000825 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 60577.34 | 0.081421 | 410688 | 0.552 | 14.7502 | 0.23858
136 | КТП-3 Рыбачий | 9716087000146 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 88545.3 | 0.11901 | 410688 | 0.552 | 21.5602 | 0.20099
137 | КТП-4 Рыбачий | 9716087000156 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 103579.692 | 0.13922 | 410688 | 0.552 | 25.221 | 0.18078
138 | ТП ТЭЦ | 9716087001049 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 29837.34 | 0.040104 | 410688 | 0.552 | 7.2652 | 0.2799
139 | ТП квл-90 | 9716087001162 | Тр №1 | г.Жезказган квартал 90 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 61321.88 | 0.082422 | 410688 | 0.552 | 14.9315 | 0.23758
140 | КТП-1 квл-91 | 9716087000139 | Тр №1 | г.Жезказган квартал 91 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 24091.4 | 0.032381 | 256680 | 0.345 | 9.3858 | 0.16762
141 | КТП-2 квл-91 | 9716088000329 | Тр №1 | г.Жезказган квартал 91 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 23386.14 | 0.031433 | 256680 | 0.345 | 9.111 | 0.16857
142 | ТП квл-92 | 9716088000532 | Тр №1 | г.Жезказган квартал 92 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 110218.128 | 0.14814 | 646833.6 | 0.8694 | 17.0396 | 0.35586
143 | КТП-Индивидуалка застройка | 9716088000198 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 66265.32 | 0.089066 | 410688 | 0.552 | 16.1352 | 0.23093
144 | ТП Автовокзал | 9716088000382 | Тр №1 | г.Жезказган ,район Вокзала | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 27526.872 | 0.036998 | 410688 | 0.552 | 6.7026 | 0.283
145 | ТП Привокзальный | 9716088000364 | Тр №1 | г.Жезказган ,район Вокзала | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 31869.84 | 0.042836 | 410688 | 0.552 | 7.7601 | 0.27716
146 | ТП-5 Вокзал | 9716088000027 | Тр №1 | г.Жезказган ,район Вокзала | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 51888.68 | 0.069743 | 410688 | 0.552 | 12.6346 | 0.25026
147 | КТП-4 Вокзал | 9716087000481 | Тр №1 | г.Жезказган ,район Вокзала | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 49777.72 | 0.066906 | 410688 | 0.552 | 12.1206 | 0.25309
148 | КТП-10 Вокзал | 9716087000269 | Тр №1 | г.Жезказган ,район Вокзала | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 65955.468 | 0.08865 | 410688 | 0.552 | 16.0598 | 0.23135
149 | ТП ПТШ-6 | 9716087000099 | Тр №1 | г.Жезказган ,9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 545.28 | 0.0007329 | 410688 | 0.552 | 0.13277 | 0.31927
150 | ТП Старый аэропорт | ND144342 | Тр №1 | г.Жезказган ,район аэропорта | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 35016 | 0.047065 | 256680 | 0.345 | 13.6419 | 0.15294
151 | КТП-1 УО Аэропорт | 29911685 | Тр №1 | г.Жезказган ,район аэропорта | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 8924 | 0.011995 | 256680 | 0.345 | 3.4767 | 0.18801
152 | КТП-1экспедиций | 9716088000247 | Тр №1 | г.Жезказган п.Геологический | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 46514.064 | 0.062519 | 410688 | 0.552 | 11.3259 | 0.25748
153 | КТП-2 Экспедиция | 9716088000411 | Тр №1 | г.Жезказган п.Геологический | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 100681.872 | 0.13533 | 410688 | 0.552 | 24.5154 | 0.18467
154 | КТП квл-94 | 9716087000524 | Тр №1 | г.Жезказган квартал 94 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 47825 | 0.064281 | 410688 | 0.552 | 11.6451 | 0.25572
155 | КТП-4 Комбинатский | 9716087000680 | Тр №1 | г.Жезказган п.Комбинатский | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 94849.692 | 0.12749 | 256680 | 0.345 | 36.9525 | 0.072514
156 | КТП Дренаж | 9716088000286 | Тр №1 | г.Жезказган п.Комбинатский | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 25278.048 | 0.033976 | 410688 | 0.552 | 6.155 | 0.28602
157 | КТПН-3-Вокзал | 9716087000884 | Тр №1 | г.Жезказган ,район Вокзала | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 84474.372 | 0.11354 | 410688 | 0.552 | 20.569 | 0.20646
158 | КТП РМЗ | 9716087000434 | Тр №1 | г.Жезказган , р.Холмецкого и Жастар | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 37504.212 | 0.050409 | 410688 | 0.552 | 9.132 | 0.26959
159 | ТП База УКС | 9716088000235 | Тр №1 | г.Жезказган 5 район | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 80493.752 | 0.10819 | 256680 | 0.345 | 31.3596 | 0.091809
160 | КТП район-5 | 9716087000133 | Тр №1 | г.Жезказган 5 район | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 560 | 168728.12 | 0.22679 | 574963.2 | 0.7728 | 29.3459 | 0.22121
161 | ТП-5 мкр-1 | 9716087001106 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 1 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 42668.436 | 0.05735 | 410688 | 0.552 | 10.3895 | 0.26265
162 | КТП Госстандарт | 30208 | Тр №1 | г.Жезказган 5 район | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 100 | 3560 | 0.0047849 | 102672 | 0.138 | 3.4674 | 0.075215
163 | ТП Картофелехранилище | 9716087000712 | Тр №1 | г.Жезказган 5 район | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 117263.904 | 0.15761 | 646833.6 | 0.8694 | 18.1289 | 0.34639
164 | КТП-3 Экспедиция | 9716087001120 | Тр №1 | г.Жезказган п.Геологический | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 410688 | 0.552 | 0 | 0.32
165 | КТП-4 Экспедиция | НN001776 | Тр №1 | г.Жезказган п.Геологический | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 102672 | 0.138 | 0 | 0.08
166 | КТП-Строитель | 9716087000492 | Тр №1 | г.Жезказган промзона | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 12249.84 | 0.016465 | 410688 | 0.552 | 2.9828 | 0.30354
167 | ТП-14 мкр-2 | 9716088000254 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 39760.308 | 0.053441 | 410688 | 0.552 | 9.6814 | 0.26656
|  | 9716087001097 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 43040.628 | 0.05785 | 256680 | 0.345 | 16.7682 | 0.14215
168 | ТП-3 мкр-3 | 9716088000012 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 3 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 48903.756 | 0.065731 | 410688 | 0.552 | 11.9078 | 0.25427
169 | ТП-6 мкр-3 | 9716087001006 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 3 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 90076.872 | 0.12107 | 328550.4 | 0.4416 | 27.4165 | 0.13493
170 | ТП-7 мкр-3 | 9716087000066 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 3 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 49978.596 | 0.067176 | 256680 | 0.345 | 19.4712 | 0.13282
171 | ТП-7А мкр-4 | 9716087000649 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 33514.224 | 0.045046 | 256680 | 0.345 | 13.0568 | 0.15495
|  | 9716088000179 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 4 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 39290.16 | 0.052809 | 256680 | 0.345 | 15.3071 | 0.14719
172 | ТП Дом быта | 9716087001011 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 37524.852 | 0.050437 | 328550.4 | 0.4416 | 11.4213 | 0.20556
173 | ТП-3А мкр-5 | 9716087001090 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 68682.192 | 0.092315 | 256680 | 0.345 | 26.7579 | 0.10769
174 | ТП-5 мкр-5 | 9716088000096 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 89288.448 | 0.12001 | 410688 | 0.552 | 21.7412 | 0.19999
|  | 9716088000131 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 52317.9 | 0.07032 | 410688 | 0.552 | 12.7391 | 0.24968
175 | ТП-7 мкр-5 | 9716087000497 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 40317.192 | 0.05419 | 410688 | 0.552 | 9.817 | 0.26581
|  | 9716087000914 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 5 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 16471.68 | 0.022139 | 410688 | 0.552 | 4.0108 | 0.29786
176 | ТП-8 мкр-6 | 9716087000886 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 45916.872 | 0.061716 | 410688 | 0.552 | 11.1805 | 0.25828
|  | 9716088000304 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 43907.34 | 0.059015 | 410688 | 0.552 | 10.6912 | 0.26098
177 | ТП-10 мкр-6 | 9716087000957 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 36347.808 | 0.048855 | 256680 | 0.345 | 14.1607 | 0.15115
178 | ТП-13 мкр-6 | 9716087001014 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 37670.628 | 0.050633 | 256680 | 0.345 | 14.6761 | 0.14937
179 | ТП КНБ | ND144014 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 18000 | 0.024194 | 256680 | 0.345 | 7.0126 | 0.17581
|  | ND144287 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 256680 | 0.345 | 0 | 0.2
180 | ТП Выплатной центр | ND1444434 | Тр №1 | г.Жезказган р.Акимата | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 64600 | 0.086828 | 410688 | 0.552 | 15.7297 | 0.23317
181 | ТП Дом советов | 9716087001009 | Тр №1 | г.Жезказган р.Акимата | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 3600 | 0.0048387 | 646833.6 | 0.8694 | 0.55656 | 0.49916
|  | 9716087000902 | Тр №2 | г.Жезказган р.Акимата | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 34200 | 0.045968 | 646833.6 | 0.8694 | 5.2873 | 0.45803
182 | ТП Институт | 9716088000500 | Тр №1 | г.Жезказган р.Байконурова университета | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 34775.16 | 0.046741 | 410688 | 0.552 | 8.4675 | 0.27326
183 | ТП-2 квл-69 | 9716088000188 | Тр №1 | г.Жезказган 69 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 646833.6 | 0.8694 | 0 | 0.504
|  | 9716087000318 | Тр №2 | г.Жезказган 69 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 73953.744 | 0.0994 | 646833.6 | 0.8694 | 11.4332 | 0.4046
184 | ТП-1 квл-28 | 9716087000334 | Тр №1 | г.Жезказган 28 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 50781.564 | 0.068255 | 256680 | 0.345 | 19.784 | 0.13175
185 | ТП-3 квл-28 | 9716088000350 | Тр №1 | г.Жезказган 28 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 31027.5 | 0.041704 | 256680 | 0.345 | 12.088 | 0.1583
|  | 9716087000659 | Тр №2 | г.Жезказган 28 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 28169.064 | 0.037862 | 256680 | 0.345 | 10.9744 | 0.16214
186 | ТП-1 квл-32 | 9716087000038 | Тр №1 | г.Жезказган 32 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 25578.72 | 0.03438 | 410688 | 0.552 | 6.2283 | 0.28562
|  | 9716088000476 | Тр №2 | г.Жезказган 32 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 27800 | 0.037366 | 410688 | 0.552 | 6.7691 | 0.28263
187 | ТП-2 квл-32 | 9716088000175 | Тр №1 | г.Жезказган 32 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 30398.196 | 0.040858 | 410688 | 0.552 | 7.4018 | 0.27914
|  | 9716087001147 | Тр №2 | г.Жезказган 32 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 43366.872 | 0.058289 | 410688 | 0.552 | 10.5596 | 0.26171
188 | ТП-2 квл-63 | 9716088000124 | Тр №1 | г.Жезказган 63 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 29201.244 | 0.039249 | 410688 | 0.552 | 7.1103 | 0.28075
189 | ТП-2 квл-64 | 9716087000545 | Тр №1 | г.Жезказган 64 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 26753.32 | 0.035959 | 410688 | 0.552 | 6.5143 | 0.28404
|  | 9716087000861 | Тр №2 | г.Жезказган 64 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 76923.44 | 0.10339 | 410688 | 0.552 | 18.7304 | 0.21661
190 | ТП-3 квл-68 | 9716087000502 | Тр №1 | г.Жезказган 68 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 33994.692 | 0.045692 | 410688 | 0.552 | 8.2775 | 0.27431
191 | ТП Роддом | 9716087001101 | Тр №1 | г.Жезказган 68 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 6698.916 | 0.0090039 | 256680 | 0.345 | 2.6098 | 0.191
|  | 9716087000075 | Тр №2 | г.Жезказган 68 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 3051.216 | 0.0041011 | 256680 | 0.345 | 1.1887 | 0.1959
192 | ТП-ВЛКСМ | 9716088000385 | Тр №1 | г.Жезказган 5квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 53529.372 | 0.071948 | 410688 | 0.552 | 13.0341 | 0.24805
193 | ТП Педмед | 9716087001052 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 70931.244 | 0.095338 | 410688 | 0.552 | 17.2713 | 0.22466
194 | ТП Южный парк | 9716088000311 | Тр №1 | г.Жезказган 69 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 52826.724 | 0.071004 | 328550.4 | 0.4416 | 16.0787 | 0.185
195 | ТП Школа квл-74 | 9716088000251 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 24885.16 | 0.033448 | 256680 | 0.345 | 9.695 | 0.16655
196 | ТП-1 квл-74 | 9716087000079 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 33756.564 | 0.045372 | 410688 | 0.552 | 8.2195 | 0.27463
|  | 9716087000517 | Тр №2 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 24930.936 | 0.033509 | 410688 | 0.552 | 6.0705 | 0.28649
197 | ТП-5 квл-74 | 9716088000256 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 37825.776 | 0.050841 | 256680 | 0.345 | 14.7365 | 0.14916
198 | ТП-8 квл-74 | 9716088000171 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 26910.228 | 0.03617 | 410688 | 0.552 | 6.5525 | 0.28383
|  | 9716087000697 | Тр №2 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 33529.692 | 0.045067 | 256680 | 0.345 | 13.0628 | 0.15493
199 | ТП-4 квл-9 | 9716087000144 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 39997.5 | 0.05376 | 410688 | 0.552 | 9.7391 | 0.26624
|  | 9716088000279 | Тр №2 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 30190.548 | 0.040579 | 410688 | 0.552 | 7.3512 | 0.27942
200 | ТП-5 квл-9 | 9716087000687 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 49912.032 | 0.067086 | 410688 | 0.552 | 12.1533 | 0.25291
201 | ТП Школа-9 | 9716088000288 | Тр №1 | г.Жезказган п.Рыбачий | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 50083.58 | 0.067317 | 256680 | 0.345 | 19.5121 | 0.13268
202 | ТП Школа квл-91 | 9716087000949 | Тр №1 | г.Жезказган 91 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 7655.916 | 0.01029 | 256680 | 0.345 | 2.9827 | 0.18971
|  | 9716087000034 | Тр №2 | г.Жезказган 91 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 21988.128 | 0.029554 | 256680 | 0.345 | 8.5664 | 0.17045
203 | ТП-9 Вокзал | 9716087001022 | Тр №1 | г.Жезказган район Вокзала | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 320 | 18349.332 | 0.024663 | 328550.4 | 0.4416 | 5.5849 | 0.23134
|  | 9716087000880 | Тр №2 | г.Жезказган район Вокзала | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 31117.968 | 0.041825 | 256680 | 0.345 | 12.1233 | 0.15817
204 | ТП-13 мкр-2 | 9716087001152 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 61110.936 | 0.082138 | 410688 | 0.552 | 14.8801 | 0.23786
|  | 9716087001110 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 50679.672 | 0.068118 | 256680 | 0.345 | 19.7443 | 0.13188
205 | ТП-6 квл-74 | 9716088000472 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 160 | 25610.628 | 0.034423 | 164275.2 | 0.2208 | 15.5901 | 0.093577
206 | ТП-7 квл-74 | 9716087000480 | Тр №1 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 43227.66 | 0.058102 | 410688 | 0.552 | 10.5257 | 0.2619
|  | 9716087000676 | Тр №2 | г.Жезказган 74 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 16889.676 | 0.022701 | 646833.6 | 0.8694 | 2.6111 | 0.4813
207 | ТП-3 квл-9 | 9716087000667 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 72964.68 | 0.098071 | 646833.6 | 0.8694 | 11.2803 | 0.40593
|  | 9716087000682 | Тр №2 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 51040.32 | 0.068603 | 646833.6 | 0.8694 | 7.8908 | 0.4354
208 | ТП-1 квл-9 | 9716087000769 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 97542.192 | 0.13111 | 646833.6 | 0.8694 | 15.08 | 0.37289
|  | 9716088000481 | Тр №2 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 42675 | 0.057359 | 646833.6 | 0.8694 | 6.5975 | 0.44664
209 | ТП-2 квл-9 | 9716087000726 | Тр №1 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 51961.644 | 0.069841 | 410688 | 0.552 | 12.6523 | 0.25016
|  | 9716088000037 | Тр №2 | г.Жезказган 9 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 59023.116 | 0.079332 | 646833.6 | 0.8694 | 9.1249 | 0.42467
210 | ТП-2 квл-28 | 9716087000449 | Тр №1 | г.Жезказган 28 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 38532.192 | 0.051791 | 410688 | 0.552 | 9.3824 | 0.26821
|  | 9716087000962 | Тр №2 | г.Жезказган 28 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 37425 | 0.050302 | 410688 | 0.552 | 9.1128 | 0.2697
211 | ТП квл-1 | 9716087000452 | Тр №1 | г.Жезказган 1 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 41594.92 | 0.055907 | 410688 | 0.552 | 10.1281 | 0.26409
|  | 9716088000303 | Тр №2 | г.Жезказган 1 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 61129.7 | 0.082164 | 646833.6 | 0.8694 | 9.4506 | 0.42184
212 | ТП квл-93 | 9716087001080 | Тр №1 | г.Жезказган 93 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 53065.776 | 0.071325 | 646833.6 | 0.8694 | 8.2039 | 0.43268
|  | 9716088000407 | Тр №2 | г.Жезказган 93 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 104618.76 | 0.14062 | 646833.6 | 0.8694 | 16.174 | 0.36338
213 | ТП-3 квл-91 | 9716087000081 | Тр №1 | г.Жезказган 91 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 69376.872 | 0.093248 | 646833.6 | 0.8694 | 10.7256 | 0.41075
|  | 9716087000636 | Тр №2 | г.Жезказган 91 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 36843.756 | 0.049521 | 646833.6 | 0.8694 | 5.696 | 0.45448
214 | РП квл-91 | 9716087000027 | Тр №1 | г.Жезказган 91 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 80555.616 | 0.10827 | 646833.6 | 0.8694 | 12.4538 | 0.39573
|  | 9716088000060 | Тр №2 | г.Жезказган 91 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 28855.32 | 0.038784 | 410688 | 0.552 | 7.0261 | 0.28122
215 | ТП Школа-26 | 9716087001105 | Тр №1 | г.Жезказган 5 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 50010.468 | 0.067218 | 646833.6 | 0.8694 | 7.7316 | 0.43678
|  | 9716087000112 | Тр №2 | г.Жезказган 5 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 6551.07 | 0.0088052 | 646833.6 | 0.8694 | 1.0128 | 0.49519
216 | ТП Муз.школа | 9716087000995 | Тр №1 | г.Жезказган 8 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 35211.564 | 0.047327 | 256680 | 0.345 | 13.7181 | 0.15267
217 | ТП Бассейн | 9716087001047 | Тр №1 | г.Жезказган 5 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 15774.024 | 0.021202 | 256680 | 0.345 | 6.1454 | 0.1788
|  | 9716088000392 | Тр №2 | г.Жезказган 5 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 22091.016 | 0.029692 | 410688 | 0.552 | 5.379 | 0.29031
218 | ТП-4 мкр-6 | 9716087000814 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 15017.808 | 0.020185 | 256680 | 0.345 | 5.8508 | 0.17981
219 | ТП РУС | 9716087000456 | Тр №1 | г.Жезказган 32 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 72006.096 | 0.096782 | 646833.6 | 0.8694 | 11.1321 | 0.40722
|  | 9716087000264 | Тр №2 | г.Жезказган 32 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 53884.224 | 0.072425 | 410688 | 0.552 | 13.1205 | 0.24757
220 | ТП ЖРЭК | 9716088000384 | Тр №1 | г.Жезказган 81 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 57706.52 | 0.077563 | 646833.6 | 0.8694 | 8.9214 | 0.42644
|  | 9716087000802 | Тр №2 | г.Жезказган 81 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 46897.5 | 0.063034 | 646833.6 | 0.8694 | 7.2503 | 0.44097
221 | ТП-2 мкр-6 | 9716087000775 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 41819.052 | 0.056208 | 256680 | 0.345 | 16.2923 | 0.14379
|  | 9716087000257 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 250 | 6188.592 | 0.008318 | 256680 | 0.345 | 2.411 | 0.19168
222 | ТП-11 мкр-6 | 9716087001081 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 34154.532 | 0.045907 | 646833.6 | 0.8694 | 5.2803 | 0.45809
223 | ТП-3 мкр-6 | 9716087000341 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 55490.148 | 0.074584 | 410688 | 0.552 | 13.5115 | 0.24542
|  | 9716087000375 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 54499.212 | 0.073252 | 410688 | 0.552 | 13.2702 | 0.24675
224 | ТП-5 мкр-6 | 9716088000147 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 29554.212 | 0.039723 | 410688 | 0.552 | 7.1963 | 0.28028
|  | 9716088000401 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 48867.708 | 0.065682 | 410688 | 0.552 | 11.899 | 0.25432
225 | ТП-9 мкр-6 | 9716087000160 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 882.888 | 0.0011867 | 646833.6 | 0.8694 | 0.13649 | 0.50281
|  | 9716087000587 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 180 | 23215.548 | 0.031204 | 184809.6 | 0.2484 | 12.5619 | 0.1128
226 | ТП-12 мкр-6 | 9716088000163 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 34960 | 0.046989 | 646833.6 | 0.8694 | 5.4048 | 0.45701
|  | 9716087000752 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 34553.28 | 0.046443 | 410688 | 0.552 | 8.4135 | 0.27356
227 | ТП АБК | 106835 | Тр №1 | г.Жезказган 5 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 20700 | 0.027823 | 410688 | 0.552 | 5.0403 | 0.29218
|  | 757925 | Тр №2 | г.Жезказган 5 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 400 | 6000 | 0.0080645 | 410688 | 0.552 | 1.461 | 0.31194
228 | ТП Телецентр | HN001859 | Тр №1 | г.Жезказган 5 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 180 | 11360 | 0.015269 | 184809.6 | 0.2484 | 6.1469 | 0.12873
|  | 9716087000953 | Тр №2 | г.Жезказган 5 квартал | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 180 | 3859.656 | 0.0051877 | 184809.6 | 0.2484 | 2.0884 | 0.13881
229 | ТП-6 мкр-6 | 9716087000884 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 84474.372 | 0.11354 | 646833.6 | 0.8694 | 13.0597 | 0.39046
|  | 9716088000270 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 49847.808 | 0.067 | 646833.6 | 0.8694 | 7.7064 | 0.437
230 | ТП-7 мкр-6 | 9716088000158 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 44932.968 | 0.060394 | 646833.6 | 0.8694 | 6.9466 | 0.44361
|  | 9716088000236 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 40898.196 | 0.054971 | 646833.6 | 0.8694 | 6.3228 | 0.44903
231 | ТП Байконур | 12609 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 68436 | 0.091984 | 646833.6 | 0.8694 | 10.5802 | 0.41202
|  | 324085 | Тр №2 | г.Жезказган мкр 6 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 5424 | 0.0072903 | 646833.6 | 0.8694 | 0.83855 | 0.49671
232 | КТП-8 мкр 2 | 41530438 | Тр №1 | г.Жезказган мкр 2 | ЦЖГЭС | 6/0,4 | 630 | 19780 | 0.026586 |  |  |  | 0.47741
297246
967896
| Начальник ПО ПЭС |  |  |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on H19: Айгерим Абенова: замена ТР-1800 на 1600 кВА 21.03.25г
Note on I21: Айгерим Абенова: ввод 1 яч2
Note on I22: Айгерим Абенова: ввод 2 яч8
Note on I27: Айгерим Абенова: карточка потрибителя
Note on I30: Айгерим Абенова: ведомость птвс нтв ЦРП-8 яч7
Note on I32: Айгерим Абенова: ведомость птвс нтв яч31
Note on I33: Айгерим Абенова: ведомость птвс ф/н
Note on B37: Айгерим Абенова: карточка потребителей абк цжэс
Note on B38: Айгерим Абенова: ведомость транко
Note on B40: Айгерим Абенова: ведомость транко
Note on B41: Айгерим Абенова: транко
Note on B43: Айгерим Абенова: карточка потребителей рсу
Note on B44: Айгерим Абенова: птвс
Note on B46: Айгерим Абенова: транко
Note on B47: Айгерим Абенова: ЮЛ жезказган
Note on B48: Айгерим Абенова: ведомость транко
Note on B49: Айгерим Абенова: ведомость птвс
Note on B50: Айгерим Абенова: ЮЛ Жезказган
Note on B51: Айгерим Абенова: ведомось уй айдос яч11
Note on B52: Айгерим Абенова: карточка потребителей
Note on B53: Айгерим Абенова: карточка потребителей
Note on I55: Айгерим Абенова: яч№9 Кирзавод ЖОФ
Note on H56: Айгерим Абенова: замена 07.07.2025 3200 кВА на 6300кВА
Note on H60: Айгерим Абенова: 11.2025 замена тр
Note on H68: Айгерим Абенова: замена 6300кВА на 10000кВА 29.01.25г
Note on B194: Айгерим Абенова: КТП-4 демонт, ПУ № НN001776- подключ к КТП-Потреб Барлау. Акт 3-641 от 24.10.2023 - снят ПУ