## Лист1
Данные по существующим ВЛ-110, 35, 6 кВ ПЭС за февраль 2025 года
№ п.п | Наименование | Протяженность, км | Сечение | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ВЛ-110кВ
1 | ВЛ-110кВ "12С" | 30.753 | 120 | 110 | 57.09 | 10190 | 0.013696 | 34.2458
2 | ВЛ-110кВ "14С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 29542 | 0.039707 | 34.2302
3 | ВЛ-110кВ "1С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 9164445 | 12.3178 | 32.8007
4 | ВЛ-110кВ "3С" | 3.64 | 150 | 110 | 66.9856 | 8181103 | 10.9961 | 33.5937
5 | ВЛ-110кВ "5С" | 11 | 150 | 110 | 66.9856 | 9412753 | 12.6515 | 32.6004
6 | ВЛ-110кВ "7С" | 11 | 150 | 110 | 66.9856 | 10034485 | 13.4872 | 32.099
7 | ВЛ-110кВ "ОФ-1" | 1.96 | 150 | 110 | 58.6124 | 1173335 | 1.5771 | 34.2212
8 | ВЛ-110кВ "ОФ-2" | 5.8 | 150 | 110 | 58.6124 | 2307510 | 3.1015 | 33.3065
9 | ВЛ-110кВ "67-1" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1150160 | 1.5459 | 23.2786
10 | ВЛ-110кВ "67-2" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1771440 | 2.381 | 22.7776
11 | ВЛ-110кВ "65-1" | 6.83 | 120 | 110 | 58.6124 | 4197230 | 5.6414 | 31.7826
12 | ВЛ-110 кВ"65-2" | 6.83 | 150 | 110 | 58.6124 | 4970187 | 6.6804 | 31.1592
13 | ВЛ- 16С | 155.4 | 120 | 110 | 46.8899 | 2764054 | 3.7151 | 25.9049
14 | ВЛ-"Мибулак-Жомарт" | 57 | 95 | 110 | 43.9593 | 3414906 | 4.5899 | 23.6216
15 | ВЛ- 2С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 6075907 | 8.1665 | 37.8491
16 | ВЛ- 4С | 2.8 | 300 | 110 | 71.2483 | 7593089 | 10.2058 | 36.6255
17 | ВЛ- 6С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 10123661 | 13.6071 | 34.5847
18 | ВЛ- 8С | 3.2 | 300 | 110 | 71.2483 | 15211574 | 20.4457 | 30.4816
ВЛ-35кВ
19 | ВЛ-35кВ Златоуст-4 | 4.525 | 70 | 35 | 13 | 274120 | 0.36844 | 7.5789
20 | ВЛ-35кВ "ПР-1Е" | 6.67 | 50 | 35 | 10.1724 | 486920 | 0.65446 | 5.7108
21 | ВЛ-35кВ "ПР-2Е" | 1.6 | 50 | 35 | 11 | 467320 | 0.62812 | 6.2231
22 | ВЛ-35кВ "Б-1" | 3.2 | 120 | 35 | 15 | 902440 | 1.213 | 8.2722
23 | ВЛ-35кВ "Б-2" | 3.2 | 120 | 35 | 15 | 520240 | 0.69925 | 8.5805
24 | ВЛ-35кВ "Златоуст-1" | 44.31 | 70 | 35 | 13 | 2540573 | 3.4147 | 5.7512
25 | ВЛ-35кВ "Златоуст-2" | 34.68 | 70 | 35 | 13.0788 | 1503247 | 2.0205 | 6.635
26 | ВЛ-35кВ "АСК-1" | 6.8 | 95 | 35 | 15.743 | 119490 | 0.1606 | 9.3494
27 | ВЛ-35кВ "АСК-2" | 6.8 | 95 | 35 | 15.743 | 3579870 | 4.8117 | 6.5588
28 | ВЛ-35кВ"73/75-1" | 2.08 | 95 | 35 | 15 | 2111340 | 2.8378 | 7.2973
29 | ВЛ-35кВ"73/75-2" | 2.08 | 95 | 35 | 15.743 | 1359540 | 1.8273 | 8.3494
31 | ВЛ-35кВ"АСК-1Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.743 | 0 | 0 | 9.4458
32 | ВЛ-35кВ ЦРП-Сары Оба | 4.32 | 70 | 35 | 13.0788 | 188112 | 0.25284 | 7.6956
33 | ВЛ-35кВ"ПР-1Ю" | 11.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 1867320 | 2.5098 | 8.285
34 | ВЛ-35кВ ПР-2Ю | 8.29 | 120 | 35 | 15.3858 | 2851800 | 3.8331 | 6.9316
35 | ВЛ-35кВ Никольская 1 | 11.18 | 95 | 35 | 14.9195 | 5036940 | 6.7701 | 4.8897
36 | ВЛ-35кВ Никольская 2 | 9.83 | 95 | 35 | 14.9861 | 4164768 | 5.5978 | 5.633
37 | ВЛ-35кВ УВС-1с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 | 25.778 | 70 | 35 | 13.0788 | 374580 | 0.50347 | 7.5452
38 | ВЛ-35кВ УВС-2 | 2.228 | 70 | 35 | 13.0788 | 7320 | 0.0098387 | 7.8414
39 | ВЛ-35кВ УВС-3 | 24.7 | 35 | 35 | 8.477 | 196266 | 0.2638 | 4.9279
40 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 13.0788 | 0 | 0 | 7.8473
41 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Карсакпай | 44.09 | 70 | 35 | 10.463 | 574848 | 0.77265 | 5.8142
42 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Жанай | 3.2 | 70 | 35 | 13.0788 | 2100 | 0.0028226 | 7.8456
43 | ВЛ-35кВ В-1 | 5.25 | 95 | 35 | 13.0788 | 1223040 | 1.6439 | 6.861
44 | ВЛ-35кВ В-2 | 9.4 | 50 | 35 | 10.1724 | 34560 | 0.046452 | 6.0756
45 | ВЛ-35кВ Промбаза-1 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 3804777 | 5.1139 | 6.3774
46 | ВЛ-35кВ Промбаза-2 | 4.96 | 95 | 35 | 15.743 | 4461559 | 5.9967 | 5.8478
47 | ВЛ-35кВ "Юго-Западный портал" | 1.95 | 70 | 35 | 13.0788 | 119081 | 0.16006 | 7.7512
48 | ВЛ-35кВ 18Ц | 71.8 | 95 | 35 | 13.0788 | 122808 | 0.16506 | 7.7482
49 | ВЛ-35кВ19Ц | 26 | 95 | 35 | 13.0788 | 173670 | 0.23343 | 7.7072
50 | ВЛ-35кВ"К-1"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 1201704 | 1.6152 | 6.8782
51 | ВЛ-35кВ"К-2"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 13.0788 | 1302700 | 1.7509 | 6.7967
52 | ВЛ-35кВ"Л-1"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 337778 | 0.454 | 9.5185
53 | ВЛ-35кВ"Л-2"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 16.3182 | 427658 | 0.57481 | 9.446
54 | ВЛ-35кВ 17 Ц | 64.2 | 95 | 35 | 10.463 | 248920 | 0.33457 | 6.0771
55 | ВЛ-35кВ 9 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12421231 | 16.6952 | 5.7937
56 | ВЛ-35кВ 10 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 13451458 | 18.0799 | 4.9629
57 | ВЛ-35кВ 15 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 14.7591 | 3356702 | 4.5117 | 6.1484
58 | ВЛ-35кВ 16 Ц | 14.26 | 95 | 35 | 13.0788 | 3944248 | 5.3014 | 4.6664
59 | ВЛ-35 кВ 1 Ц | 17 | 95 | 35 | 11.4439 | 3488587 | 4.689 | 4.053
60 | ВЛ-35 кВ 3 Ц | 9.131 | 95 | 35 | 13.0788 | 3436545 | 4.619 | 5.0759
61 | ВЛ-35 кВ 5 Ц | 8.507 | 120 | 35 | 15.1526 | 4813670 | 6.47 | 5.2096
62 | ВЛ-35 кВ 11 Ц | 22.26 | 95 | 35 | 10.463 | 5848283 | 7.8606 | 1.5615
63 | ВЛ-35 кВ 13 "Ц" | 39.26 | 95 | 35 | 9.8091 | 2071646 | 2.7845 | 4.2148
ВЛ-6кВ
64 | ВЛ-6кВ яч.12 ЦРП-шх.31 | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
65 | ВЛ-6кВ яч.20 ЦРП-шх.31 | 0.32 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
66 | ВЛ-6кВ яч.26 ЦРП-шх.31 | 1.24 | 50 | 6 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.0463
67 | ВЛ-6кВ яч.17 ЦРП-шх.31 | 1.15 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
1 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-ТП-5 | 1.12 | 70 | 6 | 2.2006 | 33228 | 0.044661 | 1.2935
2 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-ТП-5 | 2.573 | 50 | 6 | 1.5622 | 124584 | 0.16745 | 0.83684
3 | ВЛ-6кВ яч.8 РП-31бис | 3.323 | 35 | 6 | 1.1807 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
3 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-Южная | 1.47 | 35 | 6 | 1.2715 | 29520 | 0.039677 | 0.73912
4 | ВЛ-6кВ яч.24 ЦРП-Южная | 6.88 | 50 | 6 | 1.4283 | 37608 | 0.050548 | 0.82664
5 | ВЛ-6кВ яч.22 ЦРП-Южная | 0.54 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
6 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-шх.45 | 1.7 | 70 | 6 | 2.2006 | 1728 | 0.0023226 | 1.3189
7 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-шх.55 | 0.9 | 95 | 6 | 2.6988 | 0 | 0 | 1.6193
8 | ВЛ-6кВ яч.16 ЦРП-шх.55 | 1.5 | 95 | 6 | 2.6988 | 48 | 6.4516e-05 | 1.6192
9 | ВЛ-6кВ яч.3 ЦРП-шх.58 | 2 | 70 | 6 | 2.2006 | 0 | 0 | 1.3203
10 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-ЮЗК | 0.6 | 70 | 6 | 2.2006 | 576 | 0.00077419 | 1.3199
11 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-ЮЗК | 7.6 | 70 | 6 | 1.6504 | 56448 | 0.075871 | 0.94473
12 | ВЛ-6кВ яч.35 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 85527 | 0.11496 | 0.788
13 | ВЛ-6кВ яч.38 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.4283 | 0 | 0 | 0.85697
14 | ВЛ-6кВ яч.8 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 1371168 | 1.843 | 0.41229
15 | ВЛ-6кВ яч.18 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 6696 | 0.009 | 1.5127
16 | ВЛ-6кВ яч 6 ЦРП-ВОС | 3.7 | 50 | 6 | 1.5622 | 0 | 0 | 0.93731
17 | ВЛ-6кВ яч 19 ЦРП-ВОС | 3.48 | 50 | 6 | 1.5622 | 63396 | 0.08521 | 0.88619
18 | ВЛ-6кВ яч.26 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
19 | ВЛ-6кВ яч.7 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 108432 | 0.14574 | 0.98377
20 | ВЛ-10кВ яч.1 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 18 | 2.4194e-05 | 1.0712
21 | ВЛ-6кВ яч.2 ГПП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.7854 | 3636 | 0.0048871 | 1.0683
22 | ВЛ-6кВ яч 26 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 38880 | 0.052258 | 1.6035
23 | ВЛ-6кВ яч 8 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 683904 | 0.91923 | 1.0833
24 | ВЛ-6кВ яч.4 ЖБИ | 0.116 | 70 | 6 | 2.2006 | 35424 | 0.047613 | 1.2918
25 | ВЛ-6кВ яч.6 ЖБИ | 0.119 | 70 | 6 | 2.2006 | 101160 | 0.13597 | 1.2388
26 | ВЛ-6кВ яч 10 ЦРП-73/75 | 1.792 | 95 | 6 | 2.5301 | 241320 | 0.32435 | 1.3235
27 | ВЛ-6кВ яч 26 ЦРП-73/75 | 1.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 202554 | 0.27225 | 1.3547
28 | ВЛ-6кВ яч.16 ГПП-57 | 0.8 | 120 | 6 | 2.7247 | 0 | 0 | 1.6348
29 | ВЛ-6кВ яч.10 ГПП-шх.67 | 5.51 | 70 | 6 | 1.6504 | 75996 | 0.10215 | 0.92896
30 | ВЛ-6кВ яч.32 ГПП-шх.67 | 9.95 | 70 | 6 | 1.3753 | 47232 | 0.063484 | 0.78712
31 | ВЛ-6кВ яч.30 ГПП-шх.67 | 0.645 | 70 | 6 | 2.2006 | 520800 | 0.7 | 0.90034
32 | ВЛ-6кВ яч.1 ГПП-шх.67 | 2.645 | 120 | 6 | 2.5301 | 3312 | 0.0044516 | 1.5154
33 | ВЛ-6кВ яч.1 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 206028 | 0.27692 | 0.98914
34 | ВЛ-6кВ яч.14 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 111960 | 0.15048 | 1.065
35 | ВЛ-6кВ яч.5 ВОС | 3.44 | 35 | 6 | 1.4532 | 76920 | 0.10339 | 0.80989
36 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП Жанай | 1.875 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
37 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП Жанай | 0.377 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
38 | ВЛ-6кВ яч.4 ЦРП-УВС-1 Талдысай | 4.438 | 35 | 6 | 1.2715 | 2098 | 0.0028199 | 0.76124
39 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-УВС-1 | 6.72 | 35 | 6 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.69754
40 | ВЛ-6кВ яч 1а ЦРП-УВС-1 | 5.82 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
41 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-УВС-3 | 12.6 | 50 | 6 | 1.1159 | 45144 | 0.060677 | 0.6331
42 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-УВС-3 | 2.5 | 50 | 6 | 1.7854 | 39888 | 0.053613 | 1.039
43 | ВЛ-6кВ яч 1 Вентствол | 8 | 35 | 6 | 1.4532 | 7680 | 0.010323 | 0.86573
44 | ВЛ-6кВ яч.1 Досмагамбет | 4.262 | 35 | 6 | 1.1626 | демонтирован | #VALUE! | #VALUE!
44 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч№6 ПВЗ | 1.034 | 50 | 6 | 1.7854 | 12960 | 0.017419 | 1.0608
45 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч11Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 11340 | 0.015242 | 1.1461
46 | ВЛ-6кВ ГПП-Городская яч20 Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 115658 | 0.15545 | 1.062
47 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т ПОСТ ЭЦ яч.20 | 2.7 | 50 | 6 | 1.7854 | 31920 | 0.042903 | 1.0455
48 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т "Развилка" яч.№18А | 6.36 | 50 | 6 | 1.339 | 2691 | 0.0036169 | 0.80124
49 | ВЛ-6кВ ЦРП-ЗКСМ "Аварийный" яч.№16 | 1.02 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
49 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС.яч№3" Карьер" | 3.06 | 70.35 | 6 | 1.9255 | 1198 | 0.0016102 | 1.1543
50 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 яч7"Шлакоотвал" | 1.07 | 50 | 6 | 1.7854 | 5916 | 0.0079516 | 1.0664
51 | ВЛ-6кВ ЦРП-7 яч13 "Костен-гол-сай" | 1.15 | 70 | 6 | 1.9255 | 429120 | 0.57677 | 0.80923
52 | ВЛ-6кВ ЦРП-4 яч24 "Костен-гол-сай" | 2.45 | 70 | 6 | 1.9255 | 286296 | 0.38481 | 0.92441
53 | ВЛ-6кВ ЦРП-12яч8"Объед.насосная" | 3.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 13320 | 0.017903 | 1.1446
54 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Нижний бъеф яч.11 | 1.8 | 95 | 6 | 15.743 | 2875 | 0.0038642 | 9.4435
55 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т " Индукц. котельная" яч12 "Совхоз" | 0.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 110232 | 0.14816 | 1.0664
56 | ВЛ-6кВ ЦРП-8"Шлакоотвал" яч4 | 0.85 | 70 | 6 | 1.9255 | 39288 | 0.052806 | 1.1236
57 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 "Шлакоотвал" яч18 | 0.46 | 70 | 6 | 1.9255 | 19968 | 0.026839 | 1.1392
58 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч№3 | 1 | 95 | 6 | 2.5301 | 26688 | 0.035871 | 1.4966
59 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №21(15) | 1 | 95 | 6 | 2.3614 | 26640 | 0.035806 | 1.3954
60 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч4 | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 85632 | 0.1151 | 1.449
61 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч25(17) | 0.36 | 95 | 6 | 2.5301 | 3840 | 0.0051613 | 1.515
62 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Объединенная насосная" яч23(Аэропорт)яч№16 | 0.6 | 50 | 6 | 1.7854 | 263412 | 0.35405 | 0.85879
63 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС-1 "Кирзавод" с яч№9 | 0.8 | 50 | 6 | 1.7854 | 26062 | 0.03503 | 1.0502
64 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч10 "РСУ" | 0.3 | 50 | 6 | 1.7854 | 109176 | 0.14674 | 0.98317
65 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Пионерская дамба яч.14 | 0.9 | 50 | 6 | 1.7854 | 804 | 0.0010806 | 1.0706
66 | ВЛ-6кВ ЦРП-Спутник "з/о Горняк" яч №7 | 3.5 | 35 | 6 | 8.2348 | 32080 | 0.043118 | 4.915
67 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№2 Кр/х-во №2,3 яч.13 | 2.64 | 70 | 6 | 1.9255 | 9482 | 0.012745 | 1.1476
68 | ВЛ-6кВ яч-18 ЦРП-2 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3614 | 215316 | 0.2894 | 1.2432
69 | ВЛ-6кВ яч-6 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 568008 | 0.76345 | 1.06
70 | ВЛ-6кВ №2 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.5301 | 8369 | 0.011249 | 1.5113
71 | ВЛ-6кВ №11 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.5301 | 188980 | 0.25401 | 1.3657
72 | ВЛ-6кВ от ГПП-220кВ яч.14 до бывшего ДСК | 6.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 271795 | 0.36532 | 1.2989
73 | ВЛ-6кВ внеш/площад.сети э/снаб яч№4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
74 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч14 | 0.9 | 95 | 6 | 2.5301 | 250056 | 0.3361 | 1.3164
75 | ВЛ-6кВ яч-14 ЦРП-1 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
76 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 460656 | 0.61916 | 1.1466
77 | ВЛ-6кВ яч19 ЦРП-1 | 0.65 | 95 | 6 | 2.5301 | 551952 | 0.74187 | 1.073
78 | ВЛ-6кВ яч7 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 351720 | 0.47274 | 1.2344
79 | ВЛ-6кВ яч9 ЦРП-5 | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 163512 | 0.21977 | 1.0234
80 | ВЛ-6кВ яч-19 ЦРП-3 малоэтаж.ж/застр.65кв-л | 1.62 | 95 | 6 | 2.5301 | 440208 | 0.59168 | 1.1631
81 | ВЛ-6кВ до 23кв-л ЦРП-3 яч26 | 3.15 | 95 | 6 | 2.3614 | 544248 | 0.73152 | 0.97796
82 | ВЛ-6кВ яч10 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.5301 | 465984 | 0.62632 | 1.1423
83 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч27 | 3.6 | 95 | 6 | 2.5301 | 264636 | 0.35569 | 1.3047
84 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч22 | 5.85 | 95 | 6 | 2.159 | 403776 | 0.54271 | 0.9698
85 | ВЛ-6кВ яч17 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.5301 | 899244 | 1.2087 | 0.79288
86 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-5 | 0.8 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 1.5181
87 | ВЛ-6кВ Первомайский ЦРП-3 яч 6 | 2.026 | 95 | 6 | 2.3614 | 380808 | 0.51184 | 1.1098
88 | ВЛ-6кВ Объекты КМС с ЦРП-2 | 1.48 | 95 | 6 | 2.5301 | 177984 | 0.23923 | 1.3745
89 | ВЛ-6кВ Садовый ЦРП-9 яч 13 | 4.66 | 95 | 6 | 2.159 | 677088 | 0.91006 | 0.74939
90 | ВЛ-6кВ Рыбачий ЦРП-4 яч 28 | 2.381 | 95 | 6 | 2.5301 | 70632 | 0.094935 | 1.4611
91 | ВЛ-6кВ Вокзал ЦРП-6 яч 15 | 3.5 | 95 | 6 | 2.5301 | 332448 | 0.44684 | 1.25
92 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч№11 Строитель | 0.35 | 70 | 6 | 1.9255 | 64812 | 0.087113 | 1.103
93 | ВЛ-6кВ Перемычка яч10 с ЦРП -9 | 1.087 | 95 | 6 | 2.5301 | 484560 | 0.65129 | 1.1273
| ВЛ-6кВ Перемычка ЦРП-2 | 0.86 | 95 | 6 | 2.5301 | 88992 | 0.11961 | 1.4463
94 | ВЛ-6кВ ИСА с ГПП-Городская яч.27 | 1.4 | 50 | 6 | 1.7854 | 314460 | 0.42266 | 0.81762
95 | ВЛ-6кВ ТП-92 кв-л КТП-Индивидуалка | 1.56 | 95 | 6 | 2.5301 | 0 | 0 | 2.0241
96 | ВЛ-6кВ Клубный с ЦРП-2 | 2.512 | 95 | 6 | 2.3614 | 367008 | 0.49329 | 1.1209
97 | ВЛ-6кВ РМЗ ЦРП-3 яч 7 | 1.232 | 95 | 6 | 2.5301 | 182856 | 0.24577 | 1.3706
98 | ВЛ-6кВ ЖДЦ с ЦРП-4 яч.10 | 4.966 | 95 | 6 | 2.159 | 624648 | 0.83958 | 0.79168
99 | ВЛ-6кВ Общественные огороды ЦРП-4 яч16 | 2.666 | 95 | 6 | 2.3614 | 354240 | 0.47613 | 1.5083
100 | ВЛ-6кВ ДСУ -65 ЦРП-5Т яч 19 | 2.404 | 70 | 6 | 1.843 | 564000 | 0.75806 | 0.65094
101 | ВЛ-6кВ Старый микрорайон ЦРП-14 яч 6 | 3.748 | 95 | 6 | 2.3614 | 143904 | 0.19342 | 1.3008
102 | ВЛ-6кВ Старый аэропорт ЦРП-6 яч№15 | 0.92 | 70 | 6 | 1.9255 | 332448 | 0.44684 | 0.88719
103 | ВЛ-6кВ Химчистка ЦРП-6 яч№13 | 0.55 | 50 | 6 | 1.7854 | 27360 | 0.036774 | 1.0492
104 | ВЛ-6кВ Нефтебаза яч№12 ЦРП-8 | 2.1 | 50 | 6 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.0712
105 | ВЛ-6кВ Роддом яч17 ЦРП-9 | 1.942 | 50 | 6 | 1.7854 | 422472 | 0.56784 | 0.73051
106 | ВЛ-6кВ АТС яч№8 ЦРП-4 | 2.82 | 50 | 6 | 1.7854 | 486168 | 0.65345 | 0.67915
107 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-2 | 3.11 | 50 | 6 | 1.7854 | 356544 | 0.47923 | 0.78368
108 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№4 ЦРП-Мясокомбинат | 6.565 | 70 | 6 | 1.9255 | 14076 | 0.018919 | 1.1439
109 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№12 ЦРП-5Т | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 110232 | 0.14816 | 1.0664
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on B5: Автор: жтэц отпуск актв ээ
Note on B7: Автор: кегок
Note on B13: Автор: гпп-61
Note on G24: Автор: гпп-57
Note on G25: Автор: гпп-57
Note on G27: Автор: гпп-57
Note on G29: Автор: акт кегок
Note on G31: Автор: гпп-61
Note on G33: Автор: гпп-61
Note on G35: Автор: ведомость ЮЗР
Note on G36: Автор: сжр
Note on G37: Автор: юзр
Note on G41: жрэк
Note on G42: Автор: увс-2 хлораторная жрэк
Note on G43: Автор: жрэк
Note on G44: Автор: гпп-юзр
Note on G45: Автор: ведомость жцм кмз яч№19
Note on G46: Автор: жанай
Note on G47: Автор: вводные яч25 . с ЦРП-Южная
Note on B49: Автор: промбаза 1
Note on B52: Автор: уйтас айдос
Note on G69: Автор: c 16.12.2024г демонтирован
Note on B87: Автор: ведость жцм соф
Note on B118: Автор: гтс
Note on B119: Автор: гпп городская
Note on G124: Автор: ведомость ЖЦМ жоф яч3 кирзавод
Note on G129: Автор: жцм жоф ботанический сад
Note on G138: Автор: жцм жоф кирзавод яч9
Note on G142: Автор: ЦРП-НОВ-1 фидер 6кВ яч. 14 КТП-6/0,4кВ к/х Ахметов сн
Note on B143: Автор: цсэс
Note on G145: Автор: ГПП-Никольская яч.2,11
Note on G167: Айгерим Абенова:црп-8 яч 11
Note on G171: Автор: ГПП-городская яч16
Note on G175: Автор: общ огороды яч16
Note on B180: Автор: повреждена запитаны с ЦРП-6 яч№13 химчистка и нефтабаза вместе