## Лист1
Технические характеристики ПС
№ | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформаторов, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
| ЦРП-1 | Т-101 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 10/0,4 | ТМ-560 | 0.031266 | 0.42299
|  | Т-102 |  | 10/0,4 | ТМ-630 | 0.047083 | 0.46633
|  | Т-108 |  | 10/0,4 | ТМ-2000 | 0.071684 | 1.5427
|  | Т-111 |  | 10/0,5 | ТМ-2000 | 0.02258 | 1.5819
|  | Т-112 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.016959 | 0.78643
|  | Т-113 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.012175 | 0.79026
|  | Т-114 |  | 10/0,4 | ТМ-1000 | 0.26582 | 0.58734
|  | Т-115 |  | 10/0,4 | ТМ-1000 | 0.01 | 0.792
|  | Т-120 |  | 10/0,4 | ТМ-1000 | 0.009735 | 0.79221
|  | Т-122 |  | 10/0,4 | ТМ-1000 | 0.010837 | 0.79133
|  | Т-127 |  | 10/3 | ТМ-6300 | 0.10621 | 4.955
|  | Т128 |  | 10/3 | ТМ-6300 | 0.25561 | 4.8355
|  | Т-130 |  | 10/3 | ТМ-3200 | 0.29232 | 2.3261
|  | Т-202 |  | 10/0,4 | ТМ-160 | 0.012196 | 0.11824
|  | Т-223 |  | 10/0,4 | ТМ-1000 | 0.037318 | 0.77015
|  | Т-205 |  | 10/0,5 | ТМ-1800 | 0.020729 | 1.4234
|  | Т-206 |  | 10/0,5 | ТМ-1600 | 0.030992 | 1.2552
|  | Т-207 |  | 10/3 | ТМ-6300 | 1.0053 | 4.2358
|  | Т-208 |  | 10/3 | ТМ-6300 | 3.0608 | 2.5914
|  | Т-209 |  | 10/3 | ТМ-6300 | 0.61278 | 4.5498
|  | Т-210 |  | 10/3 | ТМ-6300 | 1.561 | 3.7912
|  | Т-211 |  | 10/0,4 | ТМ-630 | 0.024789 | 0.48417
|  | Т-213 |  | 10/0,4 | ТМ-250 | 0.014667 | 0.18827
|  | Т-212 |  | 10/0,4 | ТМ-630 | 0.074011 | 0.44479
|  | Т-214 |  | 10/0,5 | ТМ-1800 | 0.46726 | 1.0662
|  | Т-215 |  | 10/0,5 | ТМ-1800 | 0.10719 | 1.3542
|  | Т-216 |  | 10/0,5 | ТМ-1800 | 0.046088 | 1.4031
|  | Т-217 |  | 10/3 | ТМ-1600 | 0.067477 | 1.226
|  | Т-218 |  | 10/0,5 | ТМ-1600 | 0.51711 | 0.86631
|  | Т-219 |  | 10/0,5 | ТМ-1600 | 0.018311 | 1.2654
|  | Т-221 |  | 10/0,5 | ТМ-1800 | 0.65161 | 0.91871
|  | Т-225 |  | 10/0,5 | ТМ-1800 | 0.37333 | 1.1413
|  | Т-226 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.12552 | 0.69959
| ЦРП-2А | Т-227 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.26316 | 0.58947
|  | Т-228 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.072527 | 0.74198
|  | Т-229 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.11808 | 0.70554
|  | Т-230 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.073111 | 0.74151
|  | Т-231 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.099284 | 0.72057
|  | Т-236 |  | 10/3 | ТМ-5600 | 0.0094408 | 4.4724
|  | Т-237 |  | 10/3 | ТМ-6300 | 1.4108 | 3.9113
|  | Т-258 |  | 10/0,4 | ТМ-630 | 0.43793 | 0.15366
|  | Т-403 |  | 10/3 | ТМ-5600 | 0.92996 | 3.736
|  | Т-404 |  | 10/3 | ТМ-3200 | 0.38374 | 2.253
|  | Т-502 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.24828 | 0.60138
|  | Т-503 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.24667 | 0.60267
|  | Т-504 |  | 10/0,4 | ТМ-560 | 0.057132 | 0.40229
|  | Т-505 |  | 10/0,4 | ТМ-630 | 0.12809 | 0.40153
|  | Т-506 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.25335 | 0.59732
|  | Т-507 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.063044 | 0.74956
|  | Т-508 |  | 10/0,4 | ТМ-1000 | 0.0807 | 0.73544
|  | Т-509 |  | 10/0,4 | ТМ-180 | 0.22674 | -0.037389
|  | Т-510 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.0095256 | 0.79238
|  | Т-511 |  | 10/0,5 | ТМ-1000 | 0.013582 | 0.78913
|  | Т-512 |  | 10/0,4 | ТМ-1000 | 0.034488 | 0.77241
|  | Т-514 |  | 10/0,4 | ТМ-1000 | 0.021939 | 0.78245
| ЦРП-6 | Т-601 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 10/0,4 | ТМ-315 | 0.066922 | 0.19846
|  | Т-602 |  | 10/0,4 | ТМ-320 | 0.15581 | 0.13135
| ГПП-4а | Т-1 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 110/10 | ТДН-31500 | 3.7405 | 22.2076
|  | Т-2 |  | 110/10 | ТДН-25000 | 10.8037 | 11.3571
| ГПП-3 | Т-33 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 110/10 | ТДРД-63000 | 0.0092745 | 50.3926
|  | Т-34 |  | 110/10 | ТРДН-63000 | 1.4761 | 49.2191
|  | ТСН-1 |  | 10/0,4 | ТМ-160 | 0.0093954 | 0.12048
|  | ТСН-2 |  | 10/0,4 | ТМ-160 | 0.021276 | 0.11098
| ГПП-4 110/10 кВ Т-44 | Т-44 | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 110/10 | ТРДЦН-63000 | 10.7086 | 41.8331
| ГПП-4 110/10 кВ Т-43 | Т-43 |  | 110/10 | ТРДЦН-63000 | 17.2075 | 36.634
| промплощадка ТП Пожарное Депо |  | г.Балхаш промплощадка ПО "БЦМ" | 10/0,4 | ТМ-250 | 0.010057 | 0.19195
| промплощадка ТП-угольная эстакада №1 |  |  | 10/0,4 | ТМ-250 | 0.17543 | 0.059656
| промплощадка ТП Маслохозяйство |  |  | 10/0,4 | ТМ-160 | 0.0045053 | 0.1244
| промплощадка ТП- Быт.МПЦ |  |  | 10/0,4 | ТМ-320 | 0.020893 | 0.23929
| ГПП-5 ОРУ-110/35/10 Т-53 | Т-53 | п.Саяк | 110/35/10 | ТДТН-16000 | 0.59822 | 12.3214
| ОРУ-110/35/10 Т-54 | Т-54 |  | 110/35/10 | ТДТН-16000 | 0.23294 | 12.6136
| ГПП-1 участок Конырат ОРУ-35кВ | Т-2 | п. Конырат | 35/3 | ТМ-3700кВа | 0.061822 | 2.9105
|  | Т-13 |  | 35/3 | ТМ-3200кВа | 0.14569 | 2.4434
|  | Т-14 |  | 35/3 | ТМ-3200кВа | 0.3469 | 2.2825
|  | Т-11 |  | 35/3 | ТМ-180кВа | 0.017227 | 0.13022
|  | Т-12 |  | 35/3 | ТМ-180кВа | 0.03896 | 0.11283
|  | Т-103 |  | 35/3 | ТМ-50кВа | 0.041564 | 0.0067487
|  | Т-104 |  | 35/3 | ТМ-50кВа | 0.010573 | 0.031541

## Лист2 (hidden)
0.03501 | 0.018668 | 0.031266
0.05258 | 0.051089 | 0.047083
0.2102 | 0.052447 | 0.071684
0.0421 | 0.035029 | 0.02258
0.0878 | 0.045468 | 0.016959
0.036 | 0.022589 | 0.012175
0.4674 | 0.043305 | 0.26582
0.01 | 0.01 | 0.01
0.0023 | 0.0032442 | 0.009735
0.0124 | 0.010222 | 0.010837
0.1729 | 0.066697 | 0.10621
0.32 | 0.29339 | 0.25561
0.2964 | 0.024732 | 0.29232
0.0138 | 0.01183 | 0.012196
0.1403 | 0.031544 | 0.037318
0.021 | 0.014666 | 0.020729
0.1487 | 0.04694 | 0.030992
2.1796 | 0.31181 | 1.0053
3.1086 | 2.1974 | 3.0608
3.0982 | 2.194 | 0.61278
2.356 | 1.5877 | 1.561
0.1978 | 0.08456 | 0.024789
0.081 | 0.079049 | 0.014667
0.0871 | 0.038302 | 0.074011
0.5986 | 0.5828 | 0.46726
0.834 | 0.05659 | 0.10719
0.758 | 0.13017 | 0.046088
0.2819 | 0.098947 | 0.067477
0.5348 | 0.29997 | 0.51711
0.041 | 0.038682 | 0.018311
0.7473 | 0.35098 | 0.65161
0.58 | 0.40571 | 0.37333
0.401 | 0.39006 | 0.12552
0.3541 | 0.25118 | 0.26316
0.2783 | 0.24473 | 0.072527
0.3995 | 0.10403 | 0.11808
0.3879 | 0.045423 | 0.073111
0.4024 | 0.24709 | 0.099284
0.0008 | 0.00986 | 0.0094408
3.9756 | 0.89455 | 1.4108
0.4817 | 0.058936 | 0.43793
1.0422 | 0.94522 | 0.92996
1.2873 | 0.23125 | 0.38374
0.2761 | 0.10822 | 0.24828
0.3518 | 0.10834 | 0.24667
0.0934 | 0.092919 | 0.057132
0.1967 | 0.034609 | 0.12809
0.3825 | 0.35612 | 0.25335
0.1711 | 0.099779 | 0.063044
0.1208 | 0.039281 | 0.0807
0.2487 | 0.19969 | 0.22674
0.0069 | 0.0082722 | 0.0095256
0.0487 | 0.041444 | 0.013582
0.0561 | 0.01711 | 0.034488
0.2052 | 0.020701 | 0.021939
0.1087 | 0.095437 | 0.066922
0.1632 | 0.084642 | 0.15581
4.3075 | 2.7574 | 3.7405
13.8006 | 6.484 | 10.8037
0 | 0.0095447 | 0.0092745
5.7045 | 2.4545 | 1.4761
0.0087 | 0.0092072 | 0.0093954
0.0268 | 0.017794 | 0.021276
27.9853 | 15.9598 | 10.7086
26.7286 | 19.5586 | 17.2075
0.0101 | 0.010023 | 0.010057
0.4003 | 0.3347 | 0.37543
0.0021 | 0.0052088 | 0.0045053
0.0458 | 0.042171 | 0.020893
2.0318 | 0.10419 | 0.59822
1.001 | 0.12709 | 0.23294
0.0686 | 0.046922 | 0.061822
0.6314 | 0.28034 | 0.14569
1.2259 | 0.87369 | 0.3469
0.0191 | 0.013954 | 0.017227
0.0782 | 0.075811 | 0.03896
0.2825 | 0.22496 | 0.16156
0.0126 | 0.012312 | 0.010573