## Лист1
Данные по существующим ВЛ-110, 35, 6 кВ ПЭС за сентябрь 2026 года
№ п.п | Наименование | Протяженность, км | Сечение | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка в кВт.час | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ВЛ-110кВ
1 | ВЛ-110кВ "12С" | 30.753 | 120 | 110 | 57.09 | 1097818 | 1.4756 | 33.3687
2 | ВЛ-110кВ "14С" | 8.7 | 120 | 110 | 57.09 | 662930 | 0.89103 | 33.7194
3 | ВЛ-110кВ "1С" | 3.64 | 150 | 110 | 68.508 | 2624907 | 3.5281 | 38.9879
4 | ВЛ-110кВ "3С" | 3.64 | 150 | 110 | 68.508 | 2253780 | 3.0293 | 39.2872
5 | ВЛ-110кВ "5С" | 11 | 150 | 110 | 68.508 | 7644800 | 10.2753 | 34.9396
6 | ВЛ-110кВ "7С" | 11 | 150 | 110 | 68.508 | 9226990 | 12.4019 | 33.6637
7 | ВЛ-110кВ "ОФ-1" | 1.96 | 150 | 110 | 68.508 | 2143814 | 2.8815 | 39.3759
8 | ВЛ-110кВ "ОФ-2" | 5.8 | 150 | 110 | 68.508 | 738462 | 0.99256 | 40.5093
9 | ВЛ-110кВ "67-1" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 940720 | 1.2644 | 23.4475
10 | ВЛ-110кВ "67-2" | 2.654 | 70 | 110 | 40.3436 | 1383360 | 1.8594 | 23.0905
11 | ВЛ-110кВ "65-1" | 6.805 | 120 | 110 | 57.09 | 3456658 | 4.646 | 31.4664
12 | ВЛ-110 кВ"65-2" | 6.805 | 150 | 110 | 68.508 | 3343155 | 4.4935 | 38.4087
13 | ВЛ- 16С | 155.4 | 120 | 110 | 57.09 | 3313130 | 4.4531 | 31.5821
14 | ВЛ-"Мибулак-Жомарт" | 57 | 95 | 110 | 43.9593 | 2488702 | 3.345 | 24.3686
15 | ВЛ- 2С | 2.8 | 150 | 110 | 54.8064 | 7242550 | 9.7346 | 27.0431
16 | ВЛ- 4С | 2.8 | 150 | 110 | 54.8064 | 7902048 | 10.621 | 26.5112
17 | ВЛ- 6С | 3.2 | 300 | 110 | 84.0365 | 9628951 | 12.9421 | 42.6566
18 | ВЛ- 8С | 3.2 | 300 | 110 | 84.0365 | 12965647 | 17.4269 | 39.9657
ВЛ-35кВ
19 | ВЛ-35кВ Златоуст-4 | 4.525 | 95 | 35 | 15.9852 | 19600 | 0.026344 | 9.5753
20 | ВЛ-35кВ "ПР-1Е" | 6.67 | 95 | 35 | 15.9852 | 924280 | 1.2423 | 8.8457
21 | ВЛ-35кВ "ПР-2Е" | 1.6 | 95 | 35 | 15.9852 | 345520 | 0.46441 | 9.3125
22 | ВЛ-35кВ "Б-1" | 6.4 | 120 | 35 | 18.165 | 0 | 0 | 10.899
23 | ВЛ-35кВ "Б-2" | 6.4 | 120 | 35 | 18.165 | 0 | 0 | 10.899
24 | ВЛ-35кВ "Златоуст-1" | 50.6 | 95 | 35 | 15.9852 | 3250870 | 4.3694 | 6.9695
25 | ВЛ-35кВ "Златоуст-2" | 31.975 | 95 | 35 | 15.9852 | 848044 | 1.1398 | 8.9072
26 | ВЛ-35кВ "АСК-1" | 6.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 269220 | 0.36185 | 9.374
27 | ВЛ-35кВ "АСК-2" | 6.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 1612800 | 2.1677 | 8.2905
28 | ВЛ-35кВ"73/75-1" | 2.08 | 95 | 35 | 15.9852 | 2297400 | 3.0879 | 7.7384
29 | ВЛ-35кВ"73/75-2" | 2.08 | 95 | 35 | 15.9852 | 3127320 | 4.2034 | 7.0691
30 | ВЛ-35кВ"АСК-1Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.9852 | 0 | 0 | 9.5911
31 | ВЛ-35кВ ЦРП-Сары Оба | 2.32 | 95 | 35 | 15.9852 | 3984 | 0.0053548 | 9.5879
32 | ВЛ-35кВ"ПР-1Ю" | 9.6 | 120 | 35 | 18.165 | 429240 | 0.57694 | 10.5528
33 | ВЛ-35кВ ПР-2Ю | 8.29 | 120 | 35 | 18.165 | 2020410 | 2.7156 | 9.2696
34 | ВЛ-35кВ Никольская 1 | 11.18 | 95 | 35 | 15.9852 | 5733224 | 7.7059 | 4.9676
35 | ВЛ-35кВ Никольская 2 | 9.83 | 120 | 35 | 18.165 | 4375613 | 5.8812 | 7.3703
36 | ВЛ-35кВ УВС-1с отпайкой на ЦРП-Карабулак 1,2 | 25.77 | 70 | 35 | 12.8366 | 447996 | 0.60215 | 7.3407
37 | ВЛ-35кВ УВС-2 | 2.228 | 70 | 35 | 12.8366 | 2100 | 0.0028226 | 7.7003
38 | ВЛ-35кВ УВС-3 | 24.7 | 50 | 35 | 10.1724 | 142667 | 0.19176 | 5.9884
39 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю" | 2.2 | 95 | 35 | 15.9852 | 0 | 0 | 9.5911
40 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Карсакпай | 44.09 | 70 | 35 | 12.8366 | 210960 | 0.28355 | 7.5318
41 | ВЛ-35кВ"АСК-2Ю"отпайка на ЦРП-Жанай | 3.2 | 70 | 35 | 12.8366 | 0 | 0 | 7.702
42 | ВЛ-35кВ Промбаза-1 | 4.96 | 120 | 35 | 18.165 | 401672 | 0.53988 | 10.5751
43 | ВЛ-35кВ Промбаза-2 | 4.96 | 120 | 35 | 18.165 | 1393320 | 1.8727 | 9.7754
44 | ВЛ-35кВ "Юго-Западный портал" | 1.827 | 95 | 35 | 15.9852 | 5193 | 0.0069798 | 9.5869
45 | ВЛ-35кВ 18Ц | 71.8 | 95 | 35 | 15.9852 | 528158 | 0.70989 | 9.1652
46 | ВЛ-35кВ19Ц | 26 | 95 | 35 | 15.9852 | 380660 | 0.51164 | 9.2841
47 | ВЛ-35кВ"К-1"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 15.9852 | 1443246 | 1.9398 | 8.4272
48 | ВЛ-35кВ"К-2"(Вент.ств№1) | 3.1 | 95 | 35 | 15.9852 | 1162056 | 1.5619 | 8.654
49 | ВЛ-35кВ"Л-1"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 18.165 | 187964 | 0.25264 | 10.7474
50 | ВЛ-35кВ"Л-2"(Вент.ств№2) | 3.2 | 120 | 35 | 18.165 | 598906 | 0.80498 | 10.416
51 | ВЛ-35кВ 17 Ц | 64.2 | 95 | 35 | 10.463 | 362880 | 0.48774 | 5.9852
52 | ВЛ-35кВ 9 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12194986 | 16.3911 | 5.9761
53 | ВЛ-35кВ 10 Ц | 3.2 | 300 | 35 | 26.3514 | 12855058 | 17.2783 | 5.4438
54 | ВЛ-35кВ 15 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 18.165 | 2677254 | 3.5985 | 8.7399
55 | ВЛ-35кВ 16 Ц | 14.26 | 120 | 35 | 18.165 | 4552764 | 6.1193 | 7.2274
56 | ВЛ-35 кВ 1 Ц | 17 | 95 | 35 | 15.9852 | 2511121 | 3.3752 | 7.566
57 | ВЛ-35 кВ 3 Ц | 9.131 | 95 | 35 | 15.9852 | 3305610 | 4.443 | 6.9253
58 | ВЛ-35 кВ 5 Ц | 8.507 | 120 | 35 | 18.165 | 4120872 | 5.5388 | 7.5757
59 | ВЛ-35 кВ 11 Ц | 22.26 | 120 | 35 | 18.165 | 3700166 | 4.9733 | 7.915
60 | ВЛ-35 кВ 13 "Ц" | 39.26 | 120 | 35 | 18.165 | 1518938 | 2.0416 | 9.674
ВЛ-6кВ
61 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-ТП-5 | 1.12 | 70 | 6 | 1.9255 | 17640 | 0.02371 | 1.1411
62 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-ТП-5 | 2.573 | 95 | 6 | 2.3978 | 134100 | 0.18024 | 1.3305
63 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-Южная | 1.47 | 50 | 6 | 1.5259 | 36504 | 0.049065 | 0.88608
64 | ВЛ-6кВ яч.24 ЦРП-Южная | 6.88 | 70 | 6 | 1.9255 | 34464 | 0.046323 | 1.1275
65 | ВЛ-6кВ яч.22 ЦРП-Южная | 0.54 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
66 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-шх.45 | 1.7 | 95 | 6 | 2.3978 | 0 | 0 | 1.4387
67 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-шх.55 | 0.9 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
68 | ВЛ-6кВ яч.16 ЦРП-шх.55 | 1.5 | 70 | 6 | 1.9255 | 144 | 0.00019355 | 1.1552
69 | ВЛ-6кВ яч.3 ЦРП-58 | 2 | 70 | 6 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.1553
70 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-ЮЗК | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 5328 | 0.0071613 | 1.151
71 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-ЮЗК | 7.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 11976 | 0.016097 | 1.1456
72 | ВЛ-6кВ яч.35 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.5259 | 2799 | 0.0037621 | 0.91326
73 | ВЛ-6кВ яч.38 ЦРП-ЮЗК | 1.68 | 50 | 6 | 1.5259 | 132 | 0.00017742 | 0.91541
74 | ВЛ-6кВ яч.8 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 1255680 | 1.6877 | 0.42602
75 | ВЛ-6кВ яч.18 ГПП-СОФ-3 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 2376 | 0.0031935 | 1.4368
76 | ВЛ-6кВ яч 6 ЦРП-ВОС | 3.7 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
77 | ВЛ-6кВ яч 19 ЦРП-ВОС | 3.48 | 50 | 6 | 1.5259 | 21960 | 0.029516 | 0.89781
78 | ВЛ-6кВ яч.26 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
79 | ВЛ-6кВ яч.7 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 14256 | 0.019161 | 0.90402
80 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
81 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-Анненская | 0.46 | 50 | 6 | 1.5259 | 36 | 4.8387e-05 | 0.91549
82 | ВЛ-6кВ яч 26 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 3792 | 0.0050968 | 1.6318
83 | ВЛ-6кВ яч 8 ГПП-61 | 1.22 | 120 | 6 | 2.7247 | 281760 | 0.37871 | 1.4076
84 | ВЛ-6кВ яч.4 ЖБИ | 0.116 | 70 | 6 | 1.9255 | 6138 | 0.00825 | 1.1503
85 | ВЛ-6кВ яч.6 ЖБИ | 0.119 | 70 | 6 | 1.9255 | 32112 | 0.043161 | 1.1294
86 | ВЛ-6кВ яч.10 ЦРП-73/75 | 1.792 | 95 | 6 | 2.3978 | 14520 | 0.019516 | 1.427
87 | ВЛ-6кВ яч 26 ЦРП-73/75 | 1.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 461718 | 0.62059 | 1.0663
88 | ВЛ-6кВ яч.16 ГПП-57 | 0.8 | 120 | 6 | 2.7247 | 0 | 0 | 1.6348
89 | ВЛ-6кВ яч.10 ГПП-шх.67 | 5.51 | 70 | 6 | 1.9255 | 16758 | 0.022524 | 1.1418
90 | ВЛ-6кВ яч.32 ГПП-шх.67 | 9.95 | 70 | 6 | 1.9255 | 11736 | 0.015774 | 1.1458
91 | ВЛ-6кВ яч.30 ГПП-шх.67 | 0.645 | 70 | 6 | 1.9255 | 505248 | 0.6791 | 0.74784
92 | ВЛ-6кВ яч.1 ГПП-шх.67 | 2.645 | 120 | 6 | 2.5301 | 96 | 0.00012903 | 1.518
93 | ВЛ-6кВ яч.1 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 68580 | 0.092177 | 1.1
94 | ВЛ-6кВ яч.14 КСО ЮЗР | 3.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 1800 | 0.0024194 | 1.1538
95 | ВЛ-6кВ яч.5 ВОС | 3.44 | 35 | 6 | 1.4532 | 37080 | 0.049839 | 0.84202
96 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП Жанай | 1.875 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
97 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП Жанай | 0.377 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
98 | ВЛ-6кВ яч.4 ЦРП-УВС-1 Талдысай | 4.438 | 35 | 6 | 1.2715 | 2893 | 0.0038884 | 0.7606
99 | ВЛ-6кВ яч.5 ЦРП-УВС-1 | 6.72 | 35 | 6 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.69754
100 | ВЛ-6кВ яч 1а ЦРП-УВС-1 | 5.82 | 35 | 6 | 1.2715 | 0 | 0 | 0.76293
101 | ВЛ-6кВ яч.2 ЦРП-УВС-3 | 12.6 | 50 | 6 | 1.5259 | 2538 | 0.0034113 | 0.91347
102 | ВЛ-6кВ яч.6 ЦРП-УВС-3 | 2.5 | 50 | 6 | 1.5259 | 108998 | 0.1465 | 0.82761
103 | ВЛ-6кВ яч 1 Вентствол | 8 | 35 | 6 | 1.4532 | 6816 | 0.0091613 | 0.86642
104 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч№6 ПВЗ | 1.034 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
105 | ВЛ-10кВ ГПП-Городская яч11Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 10 | 3.2091 | 114469 | 0.15386 | 1.8332
106 | ВЛ-10кВ ГПП-Городская яч20 Фек.нас№9 | 1.5 | 70 | 10 | 3.2091 | 19626 | 0.026379 | 1.9097
107 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т ПОСТ ЭЦ яч.20 | 2.7 | 50 | 6 | 1.5259 | 10238 | 0.013761 | 0.90726
108 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т "Развилка" яч.№18А | 6.36 | 50 | 6 | 1.5259 | 11376 | 0.01529 | 0.90634
109 | ВЛ-6кВ ЦРП-ЗКСМ "Аварийный" яч.№16 | 1.02 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
110 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС.яч№3" Карьер" | 3.06 | 70.35 | 6 | 1.9255 | 562 | 0.00075538 | 1.1548
111 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 яч7"Шлакоотвал" | 1.07 | 50 | 6 | 1.5259 | 49704 | 0.066806 | 0.87543
112 | ВЛ-6кВ ЦРП-7 яч13 "Костен-гол-сай" | 1.15 | 70 | 6 | 1.9255 | 14928 | 0.020065 | 1.1433
113 | ВЛ-6кВ ЦРП-4 яч24 "Костен-гол-сай" | 2.45 | 70 | 6 | 1.9255 | 91512 | 0.123 | 1.0815
114 | ВЛ-6кВ ЦРП-12яч8"Объед.насосная" | 3.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 18408 | 0.024742 | 1.1404
115 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Нижний бъеф яч.11 | 1.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 196426 | 0.26401 | 1.2803
116 | ВЛ-6кВ ЦРП-5Т " Индукц. котельная" яч12 "Совхоз" | 0.3 | 70 | 6 | 1.9255 | 94008 | 0.12635 | 1.0795
117 | ВЛ-6кВ ЦРП-8"Шлакоотвал" яч4 | 0.85 | 70 | 6 | 1.9255 | 2568 | 0.0034516 | 1.1532
118 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 "Шлакоотвал" яч18 | 0.46 | 70 | 6 | 1.9255 | 16464 | 0.022129 | 1.142
119 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч№3 | 1 | 95 | 6 | 2.3978 | 5976 | 0.0080323 | 1.4338
120 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 Гл.насосная яч №21(15) | 1 | 95 | 6 | 2.3614 | 54024 | 0.072613 | 1.3733
121 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч4 | 0.36 | 95 | 6 | 2.3978 | 44520 | 0.059839 | 1.4028
122 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Воздухоотдувка" яч25(17) | 0.36 | 95 | 6 | 2.3978 | 49704 | 0.066806 | 1.3986
123 | ВЛ-6кВ ЦРП-12 "Объединенная насосная" яч23(Аэропорт)яч№16 | 0.6 | 50 | 6 | 1.5259 | 27108 | 0.036435 | 0.89365
124 | ВЛ-6кВ ЦРП-ПНС-1 "Кирзавод" с яч№9 | 0.8 | 50 | 6 | 1.5259 | 20666 | 0.027777 | 0.89885
125 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч10 "РСУ" | 0.3 | 50 | 6 | 1.5259 | 107124 | 0.14398 | 0.82913
126 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№1 Пионерская дамба яч.14 | 0.9 | 50 | 6 | 1.5259 | 336 | 0.00045161 | 0.91525
127 | ВЛ-6кВ ЦРП-Спутник "з/о Горняк" яч №7 | 3.5 | 35 | 6 | 8.477 | 3660 | 0.0049194 | 5.0832
128 | ВЛ-6кВ ЦРП-НОВ№2 Кр/х-во №2,3 яч.13 | 2.64 | 70 | 6 | 1.9255 | 2506 | 0.0033683 | 1.1533
129 | ВЛ-6кВ яч-18 ЦРП-2 | 1.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 90900 | 0.12218 | 1.3654
130 | ВЛ-6кВ яч-6 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 831276 | 1.1173 | 0.76828
131 | ВЛ-6кВ №2 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.3978 | 675 | 0.00090726 | 1.4381
132 | ВЛ-6кВ №11 от ГПП-220кВ | 2.4 | 95 | 6 | 2.3978 | 1048324 | 1.409 | 0.59325
133 | ВЛ-6кВ от ГПП-220кВ яч.14 до бывшего ДСК | 6.5 | 95 | 6 | 2.3978 | 195114 | 0.26225 | 1.2813
134 | ВЛ-6кВ внеш/площад.сети э/снаб яч№4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3978 | 0 | 0 | 1.4387
135 | ВЛ-6кВ ЦРП-2 яч14 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3978 | 450540 | 0.60556 | 1.0753
136 | ВЛ-6кВ яч-14 ЦРП-1 | 0.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 28248 | 0.037968 | 1.4159
137 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 844800 | 1.1355 | 0.75738
138 | ВЛ-6кВ яч19 ЦРП-1 | 0.65 | 95 | 6 | 2.3978 | 360768 | 0.4849 | 1.1477
139 | ВЛ-6кВ яч7 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 31656 | 0.042548 | 1.4131
140 | ВЛ-6кВ яч9 ЦРП-5 | 0.6 | 70 | 6 | 1.9255 | 18216 | 0.024484 | 1.1406
141 | ВЛ-6кВ яч-19 ЦРП-3 малоэтаж.ж/застр.65кв-л | 1.62 | 95 | 6 | 2.3978 | 379620 | 0.51024 | 1.1325
142 | ВЛ-6кВ до 23кв-л ЦРП-3 яч26 | 3.15 | 95 | 6 | 2.3978 | 659448 | 0.88635 | 0.90686
143 | ВЛ-6кВ яч10 ЦРП-1 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3978 | 603108 | 0.81063 | 0.95229
144 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч27 | 3.6 | 95 | 6 | 2.3978 | 170460 | 0.22911 | 1.3012
145 | ВЛ-6кВ ЦРП-3 яч22 | 5.85 | 95 | 6 | 2.3978 | 299484 | 0.40253 | 1.1971
146 | ВЛ-6кВ яч17 ЦРП-5 | 2.1 | 95 | 6 | 2.3978 | 112392 | 0.15106 | 1.348
147 | ВЛ-6кВ яч24 ЦРП-5 | 0.8 | 95 | 6 | 2.3978 | 0 | 0 | 1.4387
148 | ВЛ-6кВ яч.15 ЦРП-2 | 0.4 | 95 | 6 | 2.3614 | 197040 | 0.26484 | 1.258
149 | ВЛ-6кВ яч.18 ЦРП-3 | 1.6 | 95 | 6 | 2.3614 | 690732 | 0.9284 | 0.85983
150 | ВЛ-6кВ яч.8 ЦРП-5 | 1.2 | 95 | 6 | 2.3614 | 0 | 0 | 1.4169
151 | ВЛ-6кВ яч.1 ЦРП-5 | 4.2 | 95 | 6 | 2.3614 | 1920 | 0.0025806 | 1.4153
152 | ВЛ-6кв яч-6 ЦРП-4 | 0.9 | 95 | 6 | 2.3614 | 201240 | 0.27048 | 1.2546
153 | ВЛ-6кВ Первомайский ЦРП-3 яч 6 | 2.026 | 95 | 6 | 2.3614 | 453840 | 0.61 | 1.0509
154 | ВЛ-6кВ Объекты КМС с ЦРП-2 | 1.48 | 95 | 6 | 2.3978 | 85680 | 0.11516 | 1.3696
155 | ВЛ-6кВ Садовый ЦРП-9 яч 13 | 4.66 | 95 | 6 | 2.3978 | 368928 | 0.49587 | 1.1411
156 | ВЛ-6кВ Рыбачий ЦРП-4 яч 28 | 2.381 | 95 | 6 | 2.3978 | 37920 | 0.050968 | 1.4081
157 | ВЛ-6кВ Вокзал ЦРП-6 яч 15 | 3.5 | 95 | 6 | 2.3978 | 399336 | 0.53674 | 1.1166
158 | ВЛ-6кВ ЦРП-8 яч№11 Строитель | 0.35 | 70 | 6 | 1.9255 | 17172 | 0.023081 | 1.1414
159 | ВЛ-6кВ Перемычка яч10 с ЦРП -9 | 1.087 | 95 | 6 | 2.3978 | 127656 | 0.17158 | 1.3357
160 | ВЛ-6кВ Перемычка ЦРП-2 | 0.86 | 95 | 6 | 2.3978 | 119714 | 0.16091 | 1.3421
161 | ВЛ-10кВ ИСА с ГПП-Городская яч.27 | 1.4 | 50 | 10 | 2.5431 | 121428 | 0.16321 | 1.4279
162 | ВЛ-10кВ ТП-92 кв-л КТП-Индивидуалка | 1.56 | 95 | 10 | 3.9963 | 0 | 0 | 3.197
163 | ВЛ-6кВ Клубный с ЦРП-2 | 2.512 | 95 | 6 | 2.3614 | 274209 | 0.36856 | 1.1957
164 | ВЛ-6кВ РМЗ ЦРП-3 яч 7 | 1.232 | 95 | 6 | 2.3978 | 113640 | 0.15274 | 1.347
165 | ВЛ-6кВ ЖДЦ с ЦРП-4 яч.10 | 4.966 | 95 | 6 | 2.3978 | 339192 | 0.4559 | 1.1651
166 | ВЛ-6кВ Общественные огороды ЦРП-4 яч16 | 2.666 | 95 | 6 | 2.3614 | 238320 | 0.32032 | 1.6329
167 | ВЛ-6кВ ДСУ -65 ЦРП-5Т яч 19 | 2.404 | 70 | 6 | 1.9255 | 277248 | 0.37265 | 0.93171
168 | ВЛ-6кВ Старый микрорайон ЦРП-14 яч 6 | 3.748 | 95 | 6 | 2.3614 | 66864 | 0.089871 | 1.3629
169 | ВЛ-6кВ Химчистка ЦРП-6 яч№13 | 0.55 | 50 | 6 | 1.5259 | 11640 | 0.015645 | 0.90613
170 | ВЛ-6кВ Нефтебаза яч№12 ЦРП-8 | 2.1 | 50 | 6 | 1.5259 | 0 | 0 | 0.91552
171 | ВЛ-6кВ Роддом яч17 ЦРП-9 | 1.942 | 50 | 6 | 1.5259 | 436104 | 0.58616 | 0.56382
172 | ВЛ-6кВ АТС яч№8 ЦРП-4 | 2.82 | 50 | 6 | 1.5259 | 613608 | 0.82474 | 0.42067
173 | ВЛ-6кВ Казахстан ЦРП-2 | 3.11 | 50 | 6 | 1.5259 | 314474 | 0.42268 | 0.66191
174 | ВЛ-6кВ Совхоз яч№4 ЦРП-Мясокомбинат | 6.565 | 70 | 6 | 1.9255 | 5103 | 0.0068589 | 1.1512
| Начальник ПО ПЭС |  |  | Козыбаева Г.С.
| Директор ПЭС ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" |  |  | Кравчук А.Н.
исп.Абенова 2-55-38
Note on B5: Автор: жтэц отпуск актв ээ
Note on B7: Автор: кегок
Note on B13: Автор: гпп-61
Note on G24: Автор: гпп-57
Note on G25: Автор: гпп-57
Note on G27: Автор: гпп-57
Note on G29: Автор: акт кегок
Note on G31: Автор: гпп-61
Note on G33: Автор: гпп-61
Note on G35: Автор: ведомость ЮЗР
Note on G36: Автор: сжр
Note on G37: Автор: юзр
Note on G41: жрэк
Note on G42: Автор: увс-2 хлораторная жрэк
Note on G43: Автор: жрэк
Note on G44: Автор: гпп-юзр
Note on G45: Автор: ведомость жцм кмз яч№19
Note on G46: Автор: 09.2025 демонтирован
Note on B47: Автор: промбаза 1
Note on B50: Автор: уйтас айдос
Note on B80: Автор: ведость жцм соф
Note on B110: Автор: гтс
Note on B111: Автор: гпп городская
Note on G116: Автор: ведомость ЖЦМ жоф яч3 кирзавод
Note on G121: Автор: жцм жоф ботанический сад
Note on G130: Автор: жцм жоф кирзавод яч9
Note on G134: Автор: ЦРП-НОВ-1 фидер 6кВ яч. 14 КТП-6/0,4кВ к/х Ахметов сн
Note on B135: Автор: цсэс
Note on G137: Автор: ГПП-Никольская яч.2,11
Note on G164: Айгерим Абенова:црп-8 яч 11
Note on G168: Автор: ГПП-городская яч16
Note on G172: Автор: общ огороды яч16
Note on B176: Автор: повреждена запитаны с ЦРП-6 яч№13 химчистка и нефтабаза вместе